- Разъяснения положений Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки трубной продукции с теплоизоляцией ППУ и комплектующих, утвержденной приказом от 25.11.2019 № 334-з

- Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), Документацией о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки трубной продукции с теплоизоляцией ППУ и комплектующих, утвержденной приказом от 25.11.2019 № 334-з (далее – Документация), ставим в известность лиц, желающих принять участие в закупке, о следующих разъяснениях положений Документации:

27.11.2019 на сайт электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) поступил запрос на разъяснение положений Документации, размещенной 25.11.2019 на электронной площадке «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (№ 1270743) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (№ 31908565855):

«Запрос на согласование

Изучив техническое задание к закупке № 31908565855 «Поставка трубной продукции с теплоизоляцией ППУ и комплектующих» от 25.11.2019, просим рассмотреть и согласовать:

Поз.1 «Труба Ст 32 х 3,2-1-ППУ-ПЭ с ОДК» с требованиями к товару «ГОСТ 30732-2006 (Dy32, труба по ГОСТ 3262-75 Ст20 ГОСТ 1050-2013) номинальный наружный диаметр с п/э оболочкой 110 мм» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «Труба ст (Г3262) 032х3,2-(125)-1-ППУ-ПЭ»;

Поз.2 «Труба Ст 45 х 3-1-ППУ-ПЭ с ОДК» с требованиями к товару «ГОСТ 30732-2006 (Dy32, труба по ГОСТ 3262-75 Ст20 ГОСТ 1050-2013) номинальный наружный диаметр с п/э оболочкой 125 мм» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «Труба ст (Г3262) 040х3,0-(125)-1-ППУ-ПЭ»;

Поз.8 «Труба Ст 89 х 4-ППУ-ОЦ с ОДК» с требованиями к товару «ГОСТ 30732-2006 (Dy80, труба по ГОСТ 10704-91, группа В ГОСТ 10705-80, Ст20 ГОСТ 1050-2013) наружный диаметр с п/э оболочкой 180 мм и толщиной оцинковки 0,6 мм» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «Труба ст (Г10705) 089х4,0-(180)-ППУ-ОЦ»;

Поз.11 «Труба Ст 108 х 4-ППУ-ОЦ с ОДК» с требованиями к товару «ГОСТ 30732-2006 (Dy100, труба по ГОСТ 10704-91, группа В ГОСТ 10705-80, Ст20 ГОСТ 1050-2013) наружный диаметр с п/э оболочкой 200 мм и толщиной оцинковки 0,6 мм» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «Труба ст (Г10705) 108х4,0-(200)-ППУ-ОЦ»;

Поз.17 «Труба Ст 219 х 6-ППУ-ОЦ с ОДК» с требованиями к товару «ГОСТ 30732-2006 (Dy200, труба по ГОСТ 10704-91, группа В ГОСТ 10705-80, Ст20 ГОСТ 1050-2013) номинальный наружный диаметр с п/э оболочкой 315 мм и толщиной оцинковки 0,7 мм» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «Труба ст (Г10705) 219х6,0-(315)-ППУ-ОЦ»;

Поз.23 «Отвод Ст 45 х 3-90°-1-ППУ-ПЭ» с требованиями к товару «ГОСТ 30732-2006 (Dy40, труба по ГОСТ 10704-91, группа В ГОСТ 10705-80, Ст20 ГОСТ 1050-2013) наружный диаметр по п/э оболочке 125 мм, угол α-90°; длина L=1000 мм» в связи с тем, что трубы данного типоразмера по поз.2 указаны по ГОСТ 3262-75, то просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «От 90 ст (Г3262) 040х3,0-(125)-1-ППУ-ПЭ-1000»;

Поз.44 «Заглушка термоусаживаемая 45х125» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «Заглушка торцевая ЕС-140»;

Поз.46 «Заглушка термоусаживаемая 57х140» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «Заглушка торцевая ЕС-140»;

(Источник: http://www.kanplast.ru/articles/2/17)

Поз.49 «Заглушка термоусаживаемая 89х180» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «Предохранитель концевой ТЗИ-2 75/125, 90/125, 110/145, 110/160, 110/180»;

Для комплектов заделки стыков КЗС поз.61-77:

Поз.61 «Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) – 57х125» указаны требованиями к товару «Состав комплекта заделки стыка трубопровода, имеющего защиту из ПЭ: термолента -  количество определяется диаметром изоляционного слоя; скорлупа ППУ; лента адгезивная (термоклей) – метраж вычисляется, исходя из диаметра изоляции; гильза медная лужёная – 2 штуки; держатель проводников системы ОДК – 2 штуки) просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «КЗС лз (Т)  57Х125 скорлупа ППУ, без муфты и ПМ» с необходимым расходом на 1 комплект:

| № | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ Ду 57/30 | 0,350 | м | 0,172 |
| 2 | Лента армированная | 0,040 | м2 | 0,108 |
| 3 | Лента ТИАЛ-М 450х2,0 | 0,471 | м | 0,451 |
| 4 | Замковая пластина Тиал-3П 455х100 | 1,000 | шт | 0,100 |
| 5 | Держатели провода | 2,000 | шт | 0,008 |
| 6 | Гильза ГМЛ 2,5 луженая | 2,000 | шт | 0,020 |
|  | ИТОГО |  |  | 0,859 |

Поз.62 «Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 57х140» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «КЗС лз (Т)  57Х140 скорлупа ППУ, без муфты и ПМ» с необходимым расходом на 1 комплект:

| № | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ Ду 57/40 | 0,350 | м | 0,256 |
| 2 | Лента армированная | 0,040 | м2 | 0,108 |
| 3 | Лента ТИАЛ-М 450х2,0 | 0,528 | м | 0,505 |
| 4 | Замковая пластина Тиал-3П 455х100 | 1,000 | шт | 0,100 |
| 5 | Держатели провода | 2,000 | шт | 0,008 |
| 6 | Гильза ГМЛ 2,5 луженая | 2,000 | шт | 0,020 |
|  | ИТОГО |  |  | 0,997 |

Поз.63 «Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 76х140» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «КЗС лз (Т)  76Х140 скорлупа ППУ, без муфты и ПМ» с необходимым расходом на 1 комплект::

| № | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ Ду 76/40 | 0,350 | м | 0,315 |
| 2 | Лента армированная | 0,040 | м2 | 0,108 |
| 3 | Лента ТИАЛ-М 450х2,0 | 0,528 | м | 0,505 |
| 4 | Замковая пластина Тиал-3П 455х100 | 1,000 | шт | 0,100 |
| 5 | Держатели провода | 2,000 | шт | 0,008 |
| 6 | Гильза ГМЛ 2,5 луженая | 2,000 | шт | 0,020 |
|  | ИТОГО |  |  | 1,056 |

Поз.64 «Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 89х160» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «КЗС лз (Т)  89Х160 скорлупа ППУ, без муфты и ПМ» с необходимым расходом на 1 комплект::

| № | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ Ду 89/40 | 0,350 | м | 0,350 |
| 2 | Лента армированная | 0,050 | м2 | 0,135 |
| 3 | Лента ТИАЛ-М 450х2,0 | 0,603 | м | 0,577 |
| 4 | Замковая пластина Тиал-3П 455х100 | 1,000 | шт | 0,100 |
| 5 | Держатели провода | 2,000 | шт | 0,008 |
| 6 | Гильза ГМЛ 2,5 луженая | 2,000 | шт | 0,020 |
|  | ИТОГО |  |  | 1,190 |

Поз.65 «Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 89х180» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «КЗС лз (Т)  89Х180 скорлупа ППУ, без муфты и ПМ» с необходимым расходом на 1 комплект::

| № | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ Ду 89/50 | 0,350 | м | 0,455 |
| 2 | Лента армированная | 0,050 | м2 | 0,135 |
| 3 | Лента ТИАЛ-М 450х2,0 | 0,678 | м | 0,649 |
| 4 | Замковая пластина Тиал-3П 455х100 | 1,000 | шт | 0,100 |
| 5 | Держатели провода | 2,000 | шт | 0,008 |
| 6 | Гильза ГМЛ 2,5 луженая | 2,000 | шт | 0,020 |
|  | ИТОГО |  |  | 1,367 |

Поз.66 «Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 108х180» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «КЗС лз (Т) 108Х180 скорлупа ППУ, без муфты и ПМ» с необходимым расходом на 1 комплект:

| № | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ Ду 108/40 | 0,350 | м | 0,391 |
| 2 | Лента армированная | 0,050 | м2 | 0,135 |
| 3 | Лента ТИАЛ-М 450х2,0 | 0,678 | м | 0,649 |
| 4 | Замковая пластина Тиал-3П 455х100 | 1,000 | шт | 0,100 |
| 5 | Держатели провода | 2,000 | шт | 0,008 |
| 6 | Гильза ГМЛ 2,5 луженая | 2,000 | шт | 0,020 |
|  | ИТОГО |  |  | 1,303 |

Поз.67 «Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 108х200» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «КЗС лз (Т) 108Х200 скорлупа ППУ, без муфты и ПМ» с необходимым расходом на 1 комплект:

| № | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ Ду 108/50 | 0,350 | м | 0,521 |
| 2 | Лента армированная | 0,060 | м2 | 0,162 |
| 3 | Лента ТИАЛ-М 450х2,0 | 0,754 | м | 0,721 |
| 4 | Замковая пластина Тиал-3П 455х100 | 1,000 | шт | 0,100 |
| 5 | Держатели провода | 2,000 | шт | 0,008 |
| 6 | Гильза ГМЛ 2,5 луженая | 2,000 | шт | 0,020 |
|  | ИТОГО |  |  | 1,532 |

Поз.68 «Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 133х225» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «КЗС лз (Т) 133Х225 скорлупа ППУ, без муфты и ПМ» с необходимым расходом на 1 комплект:

| № | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ Ду 133/50 | 0,350 | м | 0,604 |
| 2 | Лента армированная | 0,065 | м2 | 0,176 |
| 3 | Лента ТИАЛ-М 450х2,0 | 0,848 | м | 0,811 |
| 4 | Замковая пластина Тиал-3П 455х100 | 1,000 | шт | 0,100 |
| 5 | Держатели провода | 2,000 | шт | 0,008 |
| 6 | Гильза ГМЛ 2,5 луженая | 2,000 | шт | 0,020 |
|  | ИТОГО |  |  | 1,719 |

Поз.69 «Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 133х250» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «КЗС лз (Т) 133Х250 скорлупа ППУ, без муфты и ПМ» с необходимым расходом на 1 комплект:

| № | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ Ду 133/70 | 0,350 | м | 0,938 |
| 2 | Лента армированная | 0,070 | м2 | 0,189 |
| 3 | Лента ТИАЛ-М 450х2,0 | 0,942 | м | 0,901 |
| 4 | Замковая пластина Тиал-3П 455х100 | 1,000 | шт | 0,100 |
| 5 | Держатели провода | 2,000 | шт | 0,008 |
| 6 | Гильза ГМЛ 2,5 луженая | 2,000 | шт | 0,020 |
|  | ИТОГО |  |  | 2,156 |

Поз.70 «Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 159х250» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «КЗС лз (Т) 159Х250 скорлупа ППУ, без муфты и ПМ» с необходимым расходом на 1 комплект:

| № | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ Ду 159/50 | 0,350 | м | 0,690 |
| 2 | Лента армированная | 0,070 | м2 | 0,189 |
| 3 | Лента ТИАЛ-М 450х2,0 | 0,942 | м | 0,901 |
| 4 | Замковая пластина Тиал-3П 455х100 | 1,000 | шт | 0,100 |
| 5 | Держатели провода | 2,000 | шт | 0,008 |
| 6 | Гильза ГМЛ 2,5 луженая | 2,000 | шт | 0,020 |
|  | ИТОГО |  |  | 1,908 |

Поз.71 «Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 159х280» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «КЗС лз (Т) 159Х280 скорлупа ППУ, без муфты и ПМ» с необходимым расходом на 1 комплект:

| № | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ Ду 159/50 | 0,350 | м | 0,690 |
| 2 | Лента армированная | 0,080 | м2 | 0,216 |
| 3 | Лента ТИАЛ-М 450х2,0 | 1,055 | м | 1,010 |
| 4 | Замковая пластина Тиал-3П 455х100 | 1,000 | шт | 0,100 |
| 5 | Держатели провода | 2,000 | шт | 0,008 |
| 6 | Гильза ГМЛ 2,5 луженая | 2,000 | шт | 0,020 |
|  | ИТОГО |  |  | 2,043 |

Поз.72 «Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 219х315» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «КЗС лз (Т) 219Х315 скорлупа ППУ, без муфты и ПМ» с необходимым расходом на 1 комплект:

| № | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ Ду 219/50 | 0,350 | м | 0,887 |
| 2 | Лента армированная | 0,090 | м2 | 0,243 |
| 3 | Лента ТИАЛ-М 450х2,0 | 1,187 | м | 1,136 |
| 4 | Замковая пластина Тиал-3П 455х100 | 1,000 | шт | 0,100 |
| 5 | Держатели провода | 2,000 | шт | 0,008 |
| 6 | Гильза ГМЛ 2,5 луженая | 2,000 | шт | 0,020 |
|  | ИТОГО |  |  | 2,394 |

Поз.73 «Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 219х355» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «КЗС лз (Т) 219Х355 скорлупа ППУ, без муфты и ПМ» с необходимым расходом на 1 комплект:

| № | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ Ду 219/70 | 0,350 | м | 1,335 |
| 2 | Лента армированная | 0,100 | м2 | 0,270 |
| 3 | Лента ТИАЛ-М 450х2,0 | 1,338 | м | 1,280 |
| 4 | Замковая пластина Тиал-3П 455х100 | 1,000 | шт | 0,100 |
| 5 | Держатели провода | 2,000 | шт | 0,008 |
| 6 | Гильза ГМЛ 2,5 луженая | 2,000 | шт | 0,020 |
|  | ИТОГО |  |  | 3,013 |

Поз.74 «Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 273х400» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «КЗС лз (Т) 273Х400 скорлупа ППУ, без муфты и ПМ» с необходимым расходом на 1 комплект:

| № | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ Ду 273/60 | 0,450 | м | 1,710 |
| 2 | Лента армированная | 0,110 | м2 | 0,297 |
| 3 | Лента ТИАЛ-М 650х2,4 | 1,507 | м | 2,261 |
| 4 | Замковая пластина ТИАЛ-3П 650х100 | 1,000 | шт | 0,160 |
| 5 | Держатели провода | 2,000 | шт | 0,008 |
| 6 | Гильза ГМЛ 2,5 луженая | 2,000 | шт | 0,020 |
|  | ИТОГО |  |  | 4,456 |

Поз.75 «Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 325х450» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «КЗС лз (Т) 325Х450 скорлупа ППУ, без муфты и ПМ» с необходимым расходом на 1 комплект:

| № | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ Ду 325/60 | 0,450 | м | 1,980 |
| 2 | Лента армированная | 0,120 | м2 | 0,324 |
| 3 | Лента ТИАЛ-М 650х2,4 | 1,696 | м | 2,543 |
| 4 | Замковая пластина ТИАЛ-3П 650х100 | 1,000 | шт | 0,160 |
| 5 | Держатели провода | 2,000 | шт | 0,008 |
| 6 | Гильза ГМЛ 2,5 луженая | 2,000 | шт | 0,020 |
|  | ИТОГО |  |  | 5,035 |

Поз.76 «Комплект заделки стыков (КЗС) (Т) - 426х560» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «КЗС лз (Т) 426Х560 скорлупа ППУ, без муфты и ПМ» с необходимым расходом на 1 комплект:

| № | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ Ду 426/60 | 0,450 | м | 2,475 |
| 2 | Лента армированная | 0,150 | м2 | 0,405 |
| 3 | Лента ТИАЛ-М 650х2,4 | 2,110 | м | 3,165 |
| 4 | Замковая пластина ТИАЛ-3П 650х100 | 1,000 | шт | 0,160 |
| 5 | Держатели провода | 2,000 | шт | 0,008 |
| 6 | Гильза ГМЛ 2,5 луженая | 2,000 | шт | 0,020 |
|  | ИТОГО |  |  | 6,233 |

Поз.77 «Комплект заделки стыков (КЗС) (О) - 159х250» просим рассмотреть и согласовать применение продукции – «КЗС (Ц) 159х250 скорлупа ППУ без ПМ» с необходимым расходом на 1 комплект:

| № | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорлупа ППУ Ду 159/50 | 0,350 | м | 0,690 |
| 2 | Муфта оцинкованная 250Х625 мм ЧТЗ | 1,000 | шт | 3,108 |
| 3 | Лента армированная | 0,094 | м2 | 0,254 |
| 4 | Лента ТИАЛ-З 100х2,0м | 0,010 | м2 | 0,002 |
| 6 | Саморез 4,2х16 | 89,000 | шт | 0,089 |
| 7 | Держатели провода | 2,000 | шт | 0,008 |
| 8 | Гильза ГМЛ 2,5 луженая | 2,000 | шт | 0,020 |
|  | ИТОГО |  |  | 4,170 |

В ответ на запрос АО «МЭС» сообщает следующее:

Запрос на согласование предлагаемых позиций Товара не является запросом о даче разъяснений положений извещения и (или) Документации, предусмотренным п. 1. ст. 3.3. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Техническое предложение Участника закупки должно быть направлено в составе заявки в соответствии с требованиями п. 7 Информационной карты Документации, п. 3.2. Документации, раздела 5 «Техническое задание» Документации.

Заявки Участников закупки на соответствие требованиям Документации, в том числе требованиям раздела 5 «Техническое задание» Документации, рассматриваются на заседании Комиссии по закупке.

Одновременно сообщаем, что 28.11.2019 в Документацию внесены изменения.