**Протокол № 1**

**рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора поставки аппарата теплообменного пластинчатого разборного**

г. Мурманск 31.05.2021

# Предмет запроса предложений в электронной форме:

**1.1. Предмет договора**: поставка аппарата теплообменного пластинчатого разборного (далее – Товар).

**1.2.** **Общее количество поставляемого Товара:** 1 штука.

**1.3.** **Начальная (максимальная) цена Договора**: 2 424 718 (Два миллиона четыреста двадцать четыре тысячи семьсот восемнадцать) рублей 85 копеек.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

**1.4. Срок поставки Товара:** в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора.

**1.5. Место поставки Товара:** г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15.

**1.6. Особые условия:** Состав, характеристики и страна происхождения Товара указываются в Приложении № 2 к проекту Договора.

Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% – вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

Производители, указанные в паспортах, сертификатах, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

Передача Товара Покупателю производится исключительно на основании оригиналов документов, удостоверяющих качество и комплектность поставляемого Товара, а также отгрузочных и расчетных документов: оригинал транспортной накладной, оригинал товарной накладной, оригинал счета фактуры (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: оригинал универсального передаточного документа).

Перечисленные выше документы оформляются в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и предоставляются одновременно с передачей Товара покупателю.

Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013) (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. N 41), требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823).

При передаче Товара Поставщик передает Покупателю технические паспорта, Декларацию о соответствии ТР ТС 032/2013, Декларацию о соответствии ТР ТС 010/2011, сертификат на тип продукции, сертификат заводских испытаний 3.1 EN 10204:2004 на металл теплообменных пластин.

Транспортная накладная, указанная в п.2.2. проекта Договора оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 г. N 2200;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом – установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

**1.7. Иные условия:** Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 2020 года. Гарантийный срок на товар устанавливается: 12 (Двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 (Восемнадцати) месяцев с момента приемки Товара Покупателем. Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

**1.8. Условия оплаты**: Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон оригинала товарной накладной и получения от Поставщика оригиналов счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: оригинала универсального передаточного документа и получения от Поставщика оригиналов счета на оплату, транспортной накладной).

**1.9.**Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

# Заседание Комиссии по закупке проводилось 31.05.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 405, начало в 09:15 (МСК).

**В заседании приняли участие:**

**Председатель Комиссии по закупке:**

И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.

**Члены Комиссии по закупке:**

А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности;

С.В. Пентин – заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения управления материально-технического обеспечения;

К.А. Рапарцевиль - начальник производственно-технического отдела;

А.С. Заварин – руководитель группы по наладке и испытаниям производственно-технического отдела;

В.Н. Миргородская - специалист отдела материально-технического обеспечения управления материально-технического обеспечения.

**Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**

# Н.А. Маляренко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

# 3. На заседании были рассмотрены первые части 5 (Пяти) заявок:

## Заявка № 1

Дата и время регистрации заявки 25.05.2021 16:28 (МСК).

## Заявка № 2

Дата и время регистрации заявки 25.05.2021 16:40 (МСК).

## Заявка № 3

Дата и время регистрации заявки 27.05.2021 13:09 (МСК).

## Заявка № 4

Дата и время регистрации заявки 27.05.2021 16:33 (МСК).

## Заявка № 5

Дата и время регистрации заявки 28.05.2021 15:34 (МСК).

**4.** Комиссия по закупке рассмотрела первые части заявок Участников закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки аппарата теплообменного пластинчатого разборного (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее – Документация) и приняла

**РЕШЕНИЯ:**

**4.1.** Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

**4.2.** Признать правильность оформления первой части заявки № 2 и соответствие технического предложения требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

**4.3.** Признать правильность оформления первой части заявки № 3 и соответствие технического предложения требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

**4.4.** На основании пп. а) п. 4.11.1. Документации признать оформление первой части заявки № 4 не соответствующим требованиям Документации, а именно:

- в нарушение требований п.3.2.1. Документации и п.3 Инструкции по заполнению Технического предложения (Приложение № 1 к Документации) в Техническом предложении предлагается к поставке товар, не соответствующий указанным в разделе 5 Документации характеристикам, а именно:

|  |  |
| --- | --- |
| Требования Заказчика | Предложение Участника закупки в части технических характеристик |
| Зимний режим, ТО тепловой пункт вторая ступень: Массовый расход ( т/ч ) греющая среда 90-95\*  (\*Участник закупки указывает конкретное значение из заданного диапазона) | 96,66 |

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

**4.5.** Признать правильность оформления первой части заявки № 5 и соответствие технического предложения требованиям Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

**4.6.** По результатам рассмотрения первых частей заявок Участников закупки отклонить 1 (Одну) заявку: заявку № 4.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

**ПОДПИСИ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Комиссии по закупке:**  И.А. Обухов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Члены Комиссии по закупке:** |  |  |
| А.В. Тишкин | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| С.В. Пентин  К.А. Рапарцевиль | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| А.С. Заварин | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| В.Н. Миргородская | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**  Н.А. Маляренко | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |