Изменения в Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки преобразователя частоты, утвержденное приказом от 21.09.2021 № 287-з (далее по тексту – Извещение)

- П. 4 Извещения изложить в следующей редакции:

«Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 21.09.2021 по 16:42 (МСК) 01.10.2021».

- П. 5 Извещения изложить в следующей редакции:

«5. Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 04.10.2021 в 11:00 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401.»

- П. 6 Извещения изложить в следующей редакции:

«Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке и извещения Участнику закупки в период срока подачи заявок с 21.09.2021 по 16:42 (МСК) 01.10.2021».

- Абзацы 3, 4 п. 7 Извещения изложить в следующей редакции:

«Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Извещения от Участников закупки: с 21.09.2021 по 16:42 (МСК) 27.09.2021.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Извещения: с 21.09.2021 по 30.09.2021».

- Таблицу п. 18 «Техническое задание» Извещения изложить в следующей редакции:

| Номер по порядку | Наименование Товара | Технические характеристики (параметры эквивалентности) |
| --- | --- | --- |
|  | Преобразователь частоты шкафного исполнения - ABB ACS580-07-293A-4 (или эквивалент) | Количество фаз: 3 Степень защиты: IP21 Тип корпуса NEMA: Type1 Частота (f): 47-63 Гц Входное напряжение (Uin): 380-480 В Тип монтажа: Встроенный шкаф Выходной ток, эксплуатация в тяжелых условиях: 255-270 А Выходной ток, работа при небольшой перегрузке: 310-320 А Выходной ток, работа в нормальных условиях: 310-320 А Выходная мощность, работа в тяжелых условиях: 130-135 кВт Выходная мощность, работа при небольшой перегрузке: 160-165 кВт Выходная мощность, работа в нормальных условиях: 160-165 кВт - Встроенный ЭМС-фильтр категории С2, дроссель с переменной индуктивностью, интерфейс Modbus RTU, функция безопасного отключения момента (STO). - Панель управления позволяющая задавать параметры с помощью ассистентов настройки и осуществлять полное конфигурирование привода. - Оптимизатор энергопотребления и счетчики энергопотребления позволяющие непрерывно отлеживать затраты электроэнергии и оптимизировать работу преобразователя. - Программа Drive Composer (или эквивалент) на базе персонального компьютера позволяющая запустить и сконфигурировать привод, отслеживать значения параметров технологического процесса и подстраивать привод в процессе работы. - Совместимость со всеми основными промышленными протоколами передачи данных. - Адаптеры расширения промышленных протоколов позволяющие подключить привод ко всем основным видам систем автоматизированного управления. - Модули расширения входов/выходов. Набор входов/выходов стандартной встроенной платы управления позволяющие провести расширение за счет подключения внешних модулей, в том числе с использованием напряжение питания 24 В. - Модуль удаленного мониторинга NETA-21 (или эквивалент) позволяющий пользователю отслеживать параметры ACS580, используя веб-сервер или SCADA-систему. - Наличие модуля преобразования частоты вращения ротора электродвигателя в аналоговый сигнал 4-20 мА постоянного напряжения 24 В для ввода в автоматизированную систему управления технологическим процессом работы котельного оборудования ГК «Ракурс» v.(A0C3).1.3.build-08.12.05-1300RC0 (Санкт - Петербург) (далее по тексту – АСУ ГК «Ракурс»), установленного и используемого Заказчиком. Оборудование (преобразователь частоты) должно обеспечивать интеграцию в существующую АСУ ГК «Ракурс» по прямой и обратной связи, передавать в систему управления сведения о состоянии работы привода (электродвигателя), получать и отрабатывать команды на изменение параметров работы привода от АСУ ТП без изменения существующей схемы и без установки дополнительного оборудования. Должна быть обеспечена интеграция в схему работы преобразователя частоты с имеющимися тормозным прерывателем ABB Oy NBRA-658 Un – 400 / 500 В, Rmin – 1,7 / 2 Ом и фильтром ABB FRSK 4056, In – 227 A, Un – 400 В, без применения дополнительных материалов Типоразмер: R11 Высота: не более 2150 мм Ширина: не более 850 мм Глубина: не более 700 мм Вес: не более 590 кг |

- В остальной части Извещение оставить без изменений.

Участники, принявшие участие в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора поставки преобразователя частоты, руководствуются п. 11 Извещения.