## Для МЭС отправка
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
2016 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
1-й квартал | январь | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | ПС - 41, Ф.9 | однофазное к.з. на землю на Л-9 | 859
|  |  | нет | ПС-41, Ф.15 | междуфазное к.з. на Л-15 (схлёст проводов) | 5
|  |  | нет | ПС-41, Ф.15 | междуфазное к.з. на Л-15 (схлёст проводов) | 15
|  |  | нет | ПС - 41, Ф.9 | междуфазное к.з. на Л-9 (схлёст проводов) | 145.8
|  |  | нет | ПС-41, Ф.15 | междуфазное к.з. на Л-15 (схлёст проводов) | 32
|  |  | нет | ПС - 41 яч.9 Ф 9 | междуфазное к.з. на Л-9 (схлёст проводов) | 12
|  |  | нет | ПС-41, Ф.15 | междуфазное к.з. на Л-15 (схлёст проводов) | 17
|  |  | нет | ПС-40А, Ф.40 | к.з. на ВЛ-6 кВ Ф.40 (АО "Ковдорслюда") | 2
| февраль |  | нет | ПС-41, Ф.15 | межфазное к.з. на Л-6, 10кВ | 15
|  |  | нет | ПС-41А, ПС-41 | дефект в сетях ПАО "Колэнерго" | 700
| март |  | нет | --- | --- | 0
Всего по 1-му кварталу | [5 empty] | 1802.8
2-й квартал | апрель | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | Л-51 6кВ, Л-53 6кВ | неизвестна | 300
| май |  | нет | ПС-368 ф.2 | пробой проходного изолятора на КТП ТЕЛЕ-2 | 100
|  |  | нет | ТП-46 Т-2 | повреждение (отгорание жилы) кабеля К46 - Т-2 в яч.3 РУ-6кВ ТП-46 | 20
|  |  | нет | Л-9 на участке от ЯКНО-14 до РП-140 | удар молнии в линию | 50
|  |  | нет | ТП-51, ТП-55, ТП-45, ТП-42, ТП-65, ТП-68, ТП-10, ТП-78, 1сек.ТП-50, ТП-44 | повреждён кабель 6 кВ К42 - 68 яч.6 при производстве земляных работ сторонней организацией | 400
| июнь |  | нет | РП-3 РУ-6кВ ф.17 | повреждён кабель 6 кВ К41 - ЯКНО-8 при производстве земляных работ сторонней организацией | 500
Всего по 2-му кварталу | [5 empty] | 1370
3-й квартал | июль | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | РП-3, РУ-6кВ, яч.17 | Поврежден К41-Якно-8-43 при проведении з/работ сторонней организаций | 300
| август |  | нет | РП-1-ф.29; РП-2-ф.15; РП-17-ф.11. | Аврийное отключение II секции ПС-40А. КЗ на ЖД. | 500
|  |  | нет | РП-17, РУ-6кВ, яч.22 | Отгорание концевой муфты на приходящем кабеле КТП-15 | 1000
|  |  | нет | РП-2, РУ-6кВ, яч.13, ф.15 | Однофазное кз на "землю" | 300
|  |  | нет | РП-17, РУ-6кВ, яч.3 ф.11 | Падение оп.3 ВЛ-6 кВ ООО "Рубеж" | 100
| сентябрь |  | нет | --- | --- | 0
Всего по 3-му кварталу | [5 empty] | 2200
4-й квартал | октябрь | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | ПС-40А, ф.11 | Повреждение Кв40А - оп.1 Л-11 | 150
| ноябрь |  | нет | --- | --- | 0
| декабрь |  | нет | РП-1, РУ-6КВ, I СбШ и её присоединения | Ложное срабатывание привода ВМП-1020-1000/ПЭ-11 на РП-1 РУ-6кВ яч.9 К1-2 ф.7 | 100
|  |  | нет | Л-9, Л-15 и их присоединений (для ОМП ) | Возгорание оп. №170 ВЛ 10 кВ Л-15 | 20
Всего по 4-му кварталу | [5 empty] | 270

## 4 кв 16
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
2016 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
4-й квартал | октябрь | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | ПС-40А, ф.11 | Повреждение Кв40А - оп.1 Л-11 | 150
| ноябрь |  | нет | --- | --- | 0
| декабрь |  | нет | РП-1, РУ-6КВ, I СбШ и её присоединения | Ложное срабатывание привода ВМП-1020-1000/ПЭ-11 на РП-1 РУ-6кВ яч.9 К1-2 ф.7 | 100
|  |  | нет | Л-9, Л-15 и их присоединений (для ОМП ) | Возгорание оп. №170 ВЛ 10 кВ Л-15 | 20
Всего по 4-му кварталу | [5 empty] | 270
| Главный инженер |  | Семенов Е.А.

## 3 кв 16
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
2016 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
3-й квартал | июль | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | РП-3, РУ-6кВ, яч.17 | Поврежден К41-Якно-8-43 при проведении з/работ сторонней организаций | 300
| август |  | нет | РП-1-ф.29; РП-2-ф.15; РП-17-ф.11. | Аврийное отключение II секции ПС-40А. КЗ на ЖД. | 500
|  |  | нет | РП-17, РУ-6кВ, яч.22 | Отгорание концевой муфты на приходящем кабеле КТП-15 | 1000
|  |  | нет | РП-2, РУ-6кВ, яч.13, ф.15 | Однофазное кз на "землю" | 300
|  |  | нет | РП-17, РУ-6кВ, яч.3 ф.11 | Падение оп.3 ВЛ-6 кВ ООО "Рубеж" | 100
| сентябрь |  | нет
Всего по 3-му кварталу | [5 empty] | 2200
| И.О.главного инженера |  | Вериитин В.Л.

## 2 кв 16
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
2016 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
| апрель |  | нет | Л-51 6кВ, Л-53 6кВ | неизвестна | 300
| май |  | нет | ПС-368 ф.2 | пробой проходного изолятора на КТП ТЕЛЕ-2 | 100
|  |  | нет | ТП-46 Т-2 | повреждение (отгорание жилы) кабеля К46 - Т-2 в яч.3 РУ-6кВ ТП-46 | 20
|  |  | нет | Л-9 на участке от ЯКНО-14 до РП-140 | удар молнии в линию | 50
|  |  | нет | ТП-51, ТП-55, ТП-45, ТП-42, ТП-65, ТП-68, ТП-10, ТП-78, 1сек.ТП-50, ТП-44 | повреждён кабель 6 кВ К42 - 68 яч.6 при производстве земляных работ сторонней организацией | 400
| июнь |  | нет | РП-3 РУ-6кВ ф.17 | повреждён кабель 6 кВ К41 - ЯКНО-8 при производстве земляных работ сторонней организацией | 500
Всего по 2-му кварталу | [5 empty] | 1370
| И.о.гл.инженера |  |  | В.Л.Вериитин

## 1 кв 16
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал АО "МЭС" Ковдорская электросеть"
2016 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
1-й квартал | январь | Филиал "Ковдорская электросеть" | нет | ПС - 41, Ф.9 | однофазное к.з. на землю на Л-9 | 859
|  |  | нет | ПС-41, Ф.15 | междуфазное к.з. на Л-15 (схлёст проводов) | 5
|  |  | нет | ПС-41, Ф.15 | междуфазное к.з. на Л-15 (схлёст проводов) | 15
|  |  | нет | ПС - 41, Ф.9 | междуфазное к.з. на Л-9 (схлёст проводов) | 145.8
|  |  | нет | ПС-41, Ф.15 | междуфазное к.з. на Л-15 (схлёст проводов) | 32
|  |  | нет | ПС - 41 яч.9 Ф 9 | междуфазное к.з. на Л-9 (схлёст проводов) | 12
|  |  | нет | ПС-41, Ф.15 | междуфазное к.з. на Л-15 (схлёст проводов) | 17
|  |  | нет | ПС-40А, Ф.40 | к.з. на ВЛ-6 кВ Ф.40 (АО "Ковдорслюда") | 2
| февраль |  | нет | ПС-41, Ф.15 | межфазное к.з. на Л-6, 10кВ | 15
|  |  | нет | ПС-41А, ПС-41 | дефект в сетях ПАО "Колэнерго" | 700
| март |  | нет | --- | --- | 0
Всего по 1-му кварталу | [5 empty] | 1802.8
| Тех.директор |  | Семенов Е.А.