## информ на 01.07.2019
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
[7 empty] | Ж | З | К | Iср. А,НН
п. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМ -630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.3183 | 587.4333
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 36.1817 | 32 | 54 | 36 | 58.0952 | 0.25259 | 99.8183 | 117.4333
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 62.5766 | 54 | 58 | 99 | 100.4762 | 0.11041 | 262.9509 | 309.3539
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 209.9726 | 231 | 241 | 236 | 337.1429 | 0.37049 | 262.9509 | 309.3539
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 29.064 | 41 | 30 | 27 | 46.6667 | 0.051282 | 407.9743 | 479.9697
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 98.4617 | 106 | 99 | 127 | 158.0952 | 0.17373 | 407.9743 | 479.9697
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 195.7371 | 221 | 199 | 240 | 314.2857 | 0.867 | 16.7629 | 19.721
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7629 | 19.721
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 145.0234 | 201 | 136 | 152 | 232.8571 | 0.40322 | 183.1137 | 215.4279
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 11.8629 | 19 | 5 | 16 | 19.0476 | 0.032983 | 183.1137 | 215.4279
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 65.2457 | 86 | 44 | 90 | 104.7619 | 0.289 | 103.3617 | 121.602
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 43.8926 | 40 | 84 | 24 | 70.4762 | 0.19442 | 103.3617 | 121.602
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 161.6314 | 171 | 173 | 201 | 259.5238 | 0.28519 | 283.4143 | 333.4286
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 90.4543 | 110 | 116 | 79 | 145.2381 | 0.1596 | 283.4143 | 333.4286
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 41.2234 | 42 | 41 | 56 | 66.1905 | 0.18259 | 171.2766 | 201.5018
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7766 | 151.5018
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 19.5737 | 17 | 30 | 19 | 31.4286 | 0.0867 | 192.9263 | 226.9721
18 | ТП - 11 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 68.8046 | 70 | 87 | 75 | 110.4762 | 0.1913 | 271.1954 | 319.0534
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 59.0177 | 77 | 57 | 65 | 94.7619 | 0.16409 | 280.9823 | 330.5674
20 | ТП - 13 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 141.168 | 160 | 165 | 151 | 226.6667 | 0.3925 | 198.832 | 233.92
21 | ТП - 15 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 81.8537 | 75 | 94 | 107 | 131.4286 | 0.22758 | 258.1463 | 303.7015
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 112.104 | 159 | 104 | 115 | 180 | 0.49655 | 65.6971 | 77.2908
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 34.6989 | 44 | 45 | 28 | 55.7143 | 0.15369 | 65.6971 | 77.2908
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 104.6897 | 99 | 141 | 113 | 168.0952 | 0.29107 | 166.8023 | 196.238
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 68.508 | 102 | 75 | 54 | 110 | 0.19048 | 166.8023 | 196.238
26 | ТП - 20 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 138.7954 | 142 | 186 | 140 | 222.8571 | 0.3859 | 201.2046 | 236.7113
27 | ТП - 21 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 16.0149 | 24 | 12 | 18 | 25.7143 | 0.044527 | 323.9851 | 381.159
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 100.8343 | 81 | 141 | 118 | 161.9048 | 0.44663 | -20.3086 | -23.8924
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 131.9743 | 132 | 128 | 185 | 211.9048 | 0.58456 | -20.3086 | -23.8924
30 | ТП - 24 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 124.56 | 134 | 183 | 103 | 200 | 0.43243 | 147.44 | 173.4588
31 | ТП - 27 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 14.532 | 19 | 15 | 15 | 23.3333 | 0.05045 | 257.468 | 302.9035
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 80.6674 | 111 | 68 | 93 | 129.5238 | 0.22428 | 259.3326 | 305.0971
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 89.268 | 70 | 103 | 128 | 143.3333 | 0.2482 | 250.732 | 294.9788
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 110.9177 | 126 | 123 | 125 | 178.0952 | 0.30839 | 229.0823 | 269.5086
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 144.1337 | 170 | 152 | 164 | 231.4286 | 0.40074 | 195.8663 | 230.4309
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 53.3829 | 71 | 58 | 51 | 85.7143 | 0.18533 | 164.048 | 192.9976
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 54.5691 | 45 | 67 | 72 | 87.619 | 0.15172 | 232.048 | 272.9976
38 | ТП - 49 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 114.7731 | 154 | 117 | 116 | 184.2857 | 0.31911 | 225.2269 | 264.9728
39 | ТП - 52 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 73.2531 | 99 | 70 | 78 | 117.619 | 0.25431 | 198.7469 | 233.8198
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 103.2069 | 107 | 105 | 136 | 165.7143 | 0.28695 | 171.844 | 202.1694
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 64.9491 | 68 | 83 | 68 | 104.2857 | 0.18058 | 171.844 | 202.1694
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 4.7451 | 9 | 4 | 3 | 7.619 | 0.016474 | 215.6514 | 253.7076
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 51.6034 | 67 | 54 | 53 | 82.8571 | 0.17915 | 215.6514 | 253.7076
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 74.1429 | 92 | 83 | 75 | 119.0476 | 0.13082 | 280.7451 | 330.2884
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 180.612 | 199 | 201 | 209 | 290 | 0.50216 | 85.2451 | 100.2884
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 41.52 | 21 | 69 | 50 | 66.6667 | 0.11544 | 213.6606 | 251.3654
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 84.8194 | 116 | 80 | 90 | 136.1905 | 0.23583 | 213.6606 | 251.3654
48 | ТП - 69 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 51.9 | 61 | 73 | 41 | 83.3333 | 0.18018 | 220.1 | 258.9412
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.24 | 375.5765
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 20.76 | 43 | 18 | 9 | 33.3333 | 0.05772 | 319.24 | 375.5765
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 85.116 | 95 | 85 | 107 | 136.6667 | 0.23665 | 136.2554 | 160.3005
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 118.6286 | 134 | 139 | 127 | 190.4762 | 0.32983 | 136.2554 | 160.3005
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 53.0863 | 63 | 68 | 48 | 85.2381 | 0.23514 | 159.4137 | 187.5455
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4137 | 187.5455
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 28.7674 | 24 | 35 | 38 | 46.1905 | 0.20083 | 107.2326 | 126.156
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 47.748 | 74 | 52 | 35 | 76.6667 | 0.16577 | 224.252 | 263.8259
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.252 | 343.8259
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 10.6766 | 8 | 17 | 11 | 17.1429 | 0.074534 | 125.3234 | 147.4393
| Итого по п. Никель |  | 22040 | [8 empty] | 5899.6351 | 6940.7472
г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 4793.1622 | 330 | 330 | 330 | 488.6444 | 0.5075 | 1335.8333 | 1571.5686
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 1500.3563 | 100 | 100 | 100 | 152.9556 | 0.15886 | 1335.8333 | 1571.5686
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 198.7325 | 215.3 | 202.6 | 252.2 | 319.0952 | 0.35046 | 97.9036 | 115.1807
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 58.6322 | 63.3 | 66.4 | 68 | 94.1429 | 0.1034 | 97.9036 | 115.1807
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 29.9537 | 27 | 18 | 56 | 48.0952 | 0.083217 | 74.1646 | 87.2525
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 99.3514 | 125 | 114 | 96 | 159.5238 | 0.27602 | 74.1646 | 87.2525
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 71.2068 | 94.6 | 67.9 | 77.6 | 114.3333 | 0.19783 | 79.1963 | 93.1722
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 43.8036 | 52.1 | 38.7 | 56.9 | 70.3333 | 0.12169 | 79.1963 | 93.1722
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 190.1023 | 213.4 | 248.3 | 179.3 | 305.2381 | 0.52814 | 52.764 | 62.0753
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 78.3542 | 85 | 92.7 | 86.5 | 125.8095 | 0.27214 | 45.343 | 53.3447
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 64.8305 | 66.9 | 69.9 | 81.8 | 104.0952 | 0.18011 | 69.279 | 81.5047
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 43.4477 | 40.4 | 52 | 54.1 | 69.7619 | 0.12071 | 59.7166 | 70.2548
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 126.9029 | 158.1 | 133.3 | 136.5 | 203.7619 | 0.35256 | 59.7166 | 70.2548
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 105.0456 | 141.2 | 104.1 | 108.9 | 168.6667 | 0.36484 | 50.761 | 59.7188
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 22.747 | 45 | 8.7 | 23 | 36.5238 | 0.079005 | 50.761 | 59.7188
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 43.596 | 63 | 42 | 42 | 70 | 0.076881 | 173.1502 | 203.7061
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 140.2486 | 203.6 | 172.9 | 96.4 | 225.1905 | 0.38964 | 39.172 | 46.0847
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 88.4673 | 91.8 | 135.5 | 71 | 142.0476 | 0.24578 | 39.172 | 46.0847
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 10.3059 | 1.3 | 32.85 | 0.6 | 16.5476 | 0.028632 | 77.0928 | 90.6974
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 110.6805 | 128.8 | 91.4 | 153 | 177.7143 | 0.30749 | 77.0928 | 90.6974
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 62.4876 | 73.6 | 60.1 | 77 | 100.3333 | 0.1736 | 60.9797 | 71.7409
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 104.2745 | 105.6 | 115.2 | 130.8 | 167.4286 | 0.28969 | 60.9797 | 71.7409
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 85.116 | 135 | 79 | 73 | 136.6667 | 0.23647 | 89.7192 | 105.552
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 41.52 | 34 | 48 | 58 | 66.6667 | 0.11535 | 96.2959 | 113.2893
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 24.912 | 22 | 38 | 24 | 40 | 0.06921 | 96.2959 | 113.2893
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 42.1131 | 35 | 62 | 45 | 67.619 | 0.117 | 96.4003 | 113.4122
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 24.0223 | 32 | 28 | 21 | 38.5714 | 0.066738 | 96.4003 | 113.4122
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 41.5793 | 46.6 | 45.6 | 48 | 66.7619 | 0.11552 | 105.0441 | 123.5813
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 119.9335 | 142.2 | 136.8 | 125.4 | 192.5714 | 0.3332 | 62.911 | 74.013
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 41.3421 | 33.6 | 46.6 | 59.2 | 66.381 | 0.11486 | 62.911 | 74.013
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 57.5349 | 61 | 48 | 85 | 92.381 | 0.10146 | 147.9915 | 174.1076
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 57.5349 | 61 | 48 | 85 | 92.381 | 0.10146 | 147.9915 | 174.1076
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 46.5617 | 40 | 59 | 58 | 74.7619 | 0.12936 | 58.2968 | 68.5845
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 127.8223 | 148 | 141 | 142 | 205.2381 | 0.35511 | 58.2968 | 68.5845
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 83.9001 | 97 | 69.7 | 116.2 | 134.7143 | 0.23309 | 60.6144 | 71.311
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 83.9001 | 97 | 69.7 | 116.2 | 134.7143 | 0.14796 | 129.4304 | 152.271
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 38.5543 | 50 | 41 | 39 | 61.9048 | 0.10711 | 88.7796 | 104.4466
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 49.2309 | 65 | 59 | 42 | 79.0476 | 0.13677 | 88.7796 | 104.4466
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 109.9094 | 132.6 | 136.6 | 101.4 | 176.4762 | 0.30535 | 48.6927 | 57.2855
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 91.7592 | 99.9 | 123.3 | 86.2 | 147.3333 | 0.25492 | 48.6927 | 57.2855
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 58.128 | 79.6 | 36.1 | 80.3 | 93.3333 | 0.16149 | 72.1916 | 84.9312
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 76.7823 | 53.9 | 96.4 | 108.6 | 123.2857 | 0.21332 | 72.1916 | 84.9312
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 79.7777 | 105 | 81 | 83 | 128.0952 | 0.088586 | 72.4421 | 85.226
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 54.4209 | 30.5 | 63.5 | 89.5 | 87.381 | 0.060429 | 72.4421 | 85.226
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 189.5388 | 232.1 | 191.3 | 215.7 | 304.3333 | 0.52657 | 12.8963 | 15.1721
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 113.8241 | 148.4 | 134.8 | 100.6 | 182.7619 | 0.31622 | 12.8963 | 15.1721
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 77.4051 | 101 | 87 | 73 | 124.2857 | 0.34381 | 31.5812 | 37.1544
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 45.3754 | 61 | 63 | 29 | 72.8571 | 0.20154 | 31.5812 | 37.1544
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 53.5311 | 59.4 | 69.2 | 51.9 | 85.9524 | 0.18592 | 51.617 | 60.7259
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 71.8296 | 71.7 | 99.9 | 70.6 | 115.3333 | 0.19956 | 75.553 | 88.8859
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 79.4811 | 133 | 66 | 69 | 127.619 | 0.35303 | 20.5156 | 24.136
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 74.736 | 83 | 94 | 75 | 120 | 0.33195 | 20.5156 | 24.136
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 41.2234 | 48.2 | 37.4 | 53.4 | 66.1905 | 0.11453 | 99.9601 | 117.6002
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 14.7989 | 27.9 | 9.8 | 12.2 | 23.7619 | 0.041114 | 99.9601 | 117.6002
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 183.5777 | 220 | 219 | 180 | 294.7619 | 0.32374 | 104.5639 | 123.0164
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 54.8657 | 61 | 50 | 74 | 88.0952 | 0.096755 | 104.5639 | 123.0164
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 33.8685 | 37.4 | 37.5 | 39.3 | 54.381 | 0.059726 | 169.5591 | 199.4813
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 19.9296 | 23.3 | 16.1 | 27.8 | 32 | 0.035146 | 169.5591 | 199.4813
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 13.4347 | 21.3 | 16.7 | 7.3 | 21.5714 | 0 | 88.6348 | 104.2763
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 6.7618 | 9.6 | 4.3 | 8.9 | 10.8571 | 0 | 112.5708 | 132.4363
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 140.5749 | 144 | 271 | 59 | 225.7143 | 0.2479 | 115.212 | 135.5435
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 67.6183 | 84 | 139 | 5 | 108.5714 | 0.11924 | 115.212 | 135.5435
63 | КТП Ждановка | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 145.0234 | 140 | 179 | 170 | 232.8571 | 0.4029 | 68.6318 | 80.7432
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 24.2892 | 27.8 | 26.6 | 27.5 | 39 | 0.06748 | 111.1302 | 130.7414
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 69.6943 | 69.6 | 105.2 | 60.2 | 111.9048 | 0.24206 | 71.2116 | 83.7784
| Итого по г. Заполярный |  | 47860 | [8 empty] | 1510.9929 | 1778.3446