## информ на 01.04.2019
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
[7 empty] | Ж | З | К | Iср. А,НН
п. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМ -630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 36.33 | 28 | 44.5 | 50 | 58.3333 | 0.064103 | 495.018 | 582.3741
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 4.152 | 1 | 7 | 6 | 6.6667 | 0.028986 | 95.518 | 112.3741
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 92.5303 | 99 | 97 | 116 | 148.5714 | 0.16327 | 214.9063 | 252.8309
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 228.0634 | 260 | 254 | 255 | 366.1905 | 0.40241 | 214.9063 | 252.8309
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 28.7674 | 41 | 29 | 27 | 46.1905 | 0.050759 | 415.092 | 488.3435
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 91.6406 | 79 | 99 | 131 | 147.1429 | 0.1617 | 415.092 | 488.3435
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 84.2263 | 90 | 91 | 103 | 135.2381 | 0.37307 | 128.2737 | 150.9103
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2737 | 150.9103
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 101.724 | 116 | 119 | 108 | 163.3333 | 0.28283 | 217.8126 | 256.2501
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 20.4634 | 37 | 6 | 26 | 32.8571 | 0.056895 | 217.8126 | 256.2501
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 101.1309 | 148 | 88 | 105 | 162.381 | 0.44795 | 39.8954 | 46.9358
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 71.4737 | 56 | 116 | 69 | 114.7619 | 0.31658 | 39.8954 | 46.9358
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 182.0949 | 207 | 220 | 187 | 292.381 | 0.3213 | 193.8497 | 228.0585
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 159.5554 | 204 | 199 | 135 | 256.1905 | 0.28153 | 193.8497 | 228.0585
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 82.1503 | 101 | 83 | 93 | 131.9048 | 0.36388 | 130.3497 | 153.3526
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8497 | 103.3526
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 24.3189 | 32 | 30 | 20 | 39.0476 | 0.10772 | 188.1811 | 221.3896
18 | ТП - 11 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 92.2337 | 100 | 116 | 95 | 148.0952 | 0.25644 | 247.7663 | 291.4897
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 59.6109 | 51 | 47 | 103 | 95.7143 | 0.16574 | 280.3891 | 329.8696
20 | ТП - 13 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 210.5657 | 275 | 205 | 230 | 338.0952 | 0.58545 | 129.4343 | 152.2756
21 | ТП - 15 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 119.2217 | 136 | 162 | 104 | 191.4286 | 0.33148 | 220.7783 | 259.7392
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 166.3766 | 194 | 173 | 194 | 267.1429 | 0.73695 | -2.5143 | -2.958
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 48.6377 | 59 | 38 | 67 | 78.0952 | 0.21544 | -2.5143 | -2.958
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 172.308 | 221 | 177 | 183 | 276.6667 | 0.47908 | 62.4091 | 73.4225
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 105.2829 | 123 | 120 | 112 | 169.0476 | 0.29272 | 62.4091 | 73.4225
26 | ТП - 20 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 201.0754 | 208 | 254 | 216 | 322.8571 | 0.55906 | 138.9246 | 163.4407
27 | ТП - 21 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 40.3337 | 66 | 21 | 49 | 64.7619 | 0.11214 | 299.6663 | 352.5486
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 100.8343 | 81 | 141 | 118 | 161.9048 | 0.44663 | -88.52 | -104.1412
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 200.1857 | 195 | 279 | 201 | 321.4286 | 0.8867 | -88.52 | -104.1412
30 | ТП - 24 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 202.8549 | 232 | 234 | 218 | 325.7143 | 0.70425 | 69.1451 | 81.3472
31 | ТП - 27 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 32.3263 | 21 | 41 | 47 | 51.9048 | 0.11223 | 239.6737 | 281.9691
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 143.8371 | 217 | 124 | 144 | 230.9524 | 0.39992 | 196.1629 | 230.7798
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 180.9086 | 205 | 206 | 199 | 290.4762 | 0.50299 | 159.0914 | 187.1664
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 193.3646 | 191 | 261 | 200 | 310.4762 | 0.53762 | 146.6354 | 172.5123
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 190.992 | 222 | 220 | 202 | 306.6667 | 0.53102 | 149.008 | 175.3035
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 70.584 | 87 | 82 | 69 | 113.3333 | 0.24505 | 108.2926 | 127.403
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 93.1234 | 90 | 119 | 105 | 149.5238 | 0.25892 | 176.2926 | 207.403
38 | ТП - 49 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 195.144 | 219 | 236 | 203 | 313.3333 | 0.54257 | 144.856 | 170.4188
39 | ТП - 52 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 102.9103 | 133 | 102 | 112 | 165.2381 | 0.35727 | 169.0897 | 198.9291
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 231.3257 | 306 | 214 | 260 | 371.4286 | 0.64317 | -10.5474 | -12.4087
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 119.2217 | 191 | 114 | 97 | 191.4286 | 0.33148 | -10.5474 | -12.4087
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 11.5663 | 8 | 20 | 11 | 18.5714 | 0.040154 | 137.3566 | 161.596
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 123.0771 | 104 | 159 | 152 | 197.619 | 0.42728 | 137.3566 | 161.596
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 140.5749 | 177 | 152 | 145 | 225.7143 | 0.24804 | 144.9154 | 170.4887
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 250.0097 | 300 | 287 | 256 | 401.4286 | 0.69511 | -50.5846 | -59.5113
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 88.6749 | 82 | 119 | 98 | 142.381 | 0.24655 | 135.0691 | 158.9049
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 116.256 | 127 | 143 | 122 | 186.6667 | 0.32323 | 135.0691 | 158.9049
48 | ТП - 69 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 112.6971 | 97 | 148 | 135 | 180.9524 | 0.39125 | 159.3029 | 187.4151
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 0.88971 | 2 | 1 | 0 | 1.4286 | 0.0024737 | 309.7497 | 364.4114
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 29.3606 | 56 | 20 | 23 | 47.1429 | 0.081633 | 309.7497 | 364.4114
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 139.6851 | 145 | 182 | 144 | 224.2857 | 0.38837 | 26.2274 | 30.8558
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 174.0874 | 249 | 176 | 162 | 279.5238 | 0.48402 | 26.2274 | 30.8558
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 53.3829 | 50 | 76 | 54 | 85.7143 | 0.23645 | 121.156 | 142.5365
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 37.9611 | 35 | 56 | 37 | 60.9524 | 0.16814 | 121.156 | 142.5365
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 8.6006 | 6 | 7 | 16 | 13.8095 | 0.060041 | 127.3994 | 149.8817
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 24.0223 | 21 | 31 | 29 | 38.5714 | 0.1677 | 111.9777 | 131.7385
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 78.5914 | 93 | 80 | 92 | 126.1905 | 0.27284 | 176.8006 | 208.0007
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 16.608 | 16 | 24 | 16 | 26.6667 | 0.046176 | 244.8006 | 288.0007
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 10.6766 | 8 | 17 | 11 | 17.1429 | 0.074534 | 125.3234 | 147.4393
| Итого по п. Никель |  | 22040 | [8 empty] | 4441.2451 | 5224.9943
г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 4793.1622 | 489 | 489 | 489 | 488.6444 | 0.5075 | 1335.8333 | 1571.5686
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 1500.3563 | 153 | 153 | 153 | 152.9556 | 0.15886 | 1335.8333 | 1571.5686
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 342.9552 | 410.1 | 371.7 | 374.6 | 550.6667 | 0.6048 | 45.6549 | 53.7116
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 62.8435 | 52.5 | 56.2 | 103.2 | 100.9048 | 0.11082 | 45.6549 | 53.7116
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 70.3764 | 89.2 | 87.7 | 60.4 | 113 | 0.19552 | 55.2486 | 64.9983
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 112.6675 | 144.3 | 111.2 | 124.4 | 180.9048 | 0.31301 | 55.2486 | 64.9983
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 158.9623 | 209 | 174 | 153 | 255.2381 | 0.44163 | 41.6044 | 48.9463
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 62.8435 | 52.5 | 56.2 | 103.2 | 100.9048 | 0.17459 | 41.6044 | 48.9463
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 284.1154 | 299 | 320 | 339 | 456.1905 | 0.78933 | 19.6714 | 23.1428
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 183.2811 | 207 | 210 | 201 | 294.2857 | 0.63657 | 8.2625 | 9.7206
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 65.2457 | 58 | 90 | 72 | 104.7619 | 0.18126 | 32.1985 | 37.8806
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 92.9455 | 96.5 | 97.5 | 119.4 | 149.2381 | 0.25822 | 43.5878 | 51.2798
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 123.2254 | 142.4 | 142.2 | 130.9 | 197.8571 | 0.34234 | 43.5878 | 51.2798
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 132.5378 | 192.8 | 143.5 | 110.6 | 212.8095 | 0.46033 | 15.236 | 17.9247
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 96.1781 | 100.5 | 124.7 | 99.1 | 154.4286 | 0.33404 | 15.236 | 17.9247
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 82.5062 | 74 | 102.1 | 102.1 | 132.4762 | 0.1455 | 159.4538 | 187.5927
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 227.7669 | 334 | 238 | 196 | 365.7143 | 0.63278 | -1.2073 | -1.4203
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 115.6629 | 147 | 111 | 132 | 185.7143 | 0.32133 | -1.2073 | -1.4203
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 13.7609 | 18.6 | 17.5 | 10.3 | 22.0952 | 0.03823 | 84.7187 | 99.6691
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 85.5609 | 81.2 | 98.7 | 108.6 | 137.381 | 0.2377 | 84.7187 | 99.6691
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 95.7629 | 133.2 | 97.3 | 92.4 | 153.7619 | 0.26605 | 51.8558 | 61.0068
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 96.9195 | 119.7 | 108.9 | 98.2 | 155.619 | 0.26926 | 51.8558 | 61.0068
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 102.9696 | 159.1 | 97.2 | 90.9 | 165.3333 | 0.28607 | 83.4347 | 98.1585
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 63.4663 | 91 | 52 | 71 | 101.9048 | 0.17632 | 86.9006 | 102.2359
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 29.6571 | 20 | 33 | 47 | 47.619 | 0.082393 | 86.9006 | 102.2359
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 113.9724 | 100.9 | 139.4 | 144 | 183 | 0.31664 | 59.8001 | 70.3531
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 56.141 | 63.3 | 72.5 | 53.5 | 90.1429 | 0.15597 | 59.8001 | 70.3531
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 91.9371 | 89 | 95 | 126 | 147.619 | 0.25542 | 87.3181 | 102.7272
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 197.5166 | 252 | 207 | 207 | 317.1429 | 0.54874 | 26.2481 | 30.8802
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 67.9149 | 71 | 73 | 85 | 109.0476 | 0.18868 | 26.2481 | 30.8802
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 73.8463 | 74 | 98 | 77 | 118.5714 | 0.13023 | 114.2725 | 134.4382
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 137.016 | 148 | 158 | 156 | 220 | 0.24163 | 114.2725 | 134.4382
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 46.5617 | 42 | 55 | 60 | 74.7619 | 0.12936 | 79.426 | 93.4424
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 67.7962 | 70.6 | 78 | 80 | 108.8571 | 0.18835 | 79.426 | 93.4424
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 109.3459 | 131.6 | 122.9 | 114.2 | 175.5714 | 0.30378 | 33.2842 | 39.1579
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 136.0966 | 150.8 | 133.8 | 174.3 | 218.5238 | 0.24 | 102.1002 | 120.1179
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 117.1457 | 152.3 | 136.2 | 106.5 | 188.0952 | 0.32545 | 38.8797 | 45.7408
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 112.4006 | 109.9 | 123.2 | 145.9 | 180.4762 | 0.31227 | 38.8797 | 45.7408
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 215.3405 | 208.1 | 262 | 256 | 345.7619 | 0.59826 | 2.3317 | 2.7431
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 118.0354 | 152 | 130 | 116 | 189.5238 | 0.32792 | 2.3317 | 2.7431
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 100.5377 | 131 | 103 | 105 | 161.4286 | 0.27931 | 41.8027 | 49.1797
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 120.7046 | 115 | 147 | 145 | 193.8095 | 0.33534 | 41.8027 | 49.1797
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 197.9021 | 232.8 | 217.8 | 216.7 | 317.7619 | 0.21975 | 13.4704 | 15.8475
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 103.8297 | 97.5 | 101.2 | 151.4 | 166.7143 | 0.11529 | 13.4704 | 15.8475
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 254.7252 | 275.1 | 324.8 | 259 | 409 | 0.70767 | -38.7262 | -45.5602
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 195.2923 | 203.8 | 253.2 | 201.5 | 313.5714 | 0.54256 | -38.7262 | -45.5602
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 73.0159 | 68 | 91.7 | 86.5 | 117.2381 | 0.32431 | 27.3011 | 32.119
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 61.9241 | 88.2 | 77 | 43.6 | 99.4286 | 0.27504 | 27.3011 | 32.119
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 74.4394 | 85 | 77 | 89 | 119.5238 | 0.25854 | 15.5701 | 18.3177
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 153.3274 | 137 | 207 | 173 | 246.1905 | 0.42597 | 39.5061 | 46.4777
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 153.3274 | 137 | 207 | 173 | 246.1905 | 0.68102 | -14.1012 | -16.5896
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 99.2328 | 107.6 | 100.8 | 126.2 | 159.3333 | 0.44076 | -14.1012 | -16.5896
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 65.8389 | 41 | 88 | 93 | 105.7143 | 0.18291 | 83.7688 | 98.5515
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 36.1817 | 67 | 32 | 23 | 58.0952 | 0.10052 | 83.7688 | 98.5515
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 36.1817 | 67 | 32 | 23 | 58.0952 | 0.063806 | 80.637 | 94.8671
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 270.2359 | 229 | 379 | 303.2 | 433.9048 | 0.47656 | 80.637 | 94.8671
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 34.254 | 35.2 | 38.7 | 41.6 | 55 | 0.060406 | 153.8897 | 181.0467
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 64.0594 | 82.7 | 53.7 | 79.6 | 102.8571 | 0.11297 | 153.8897 | 181.0467
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 23.7257 | 34 | 21 | 25 | 38.0952 | 0 | 81.9641 | 96.4284
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 15.4217 | 18 | 12 | 22 | 24.7619 | 0 | 105.9001 | 124.5884
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 318.9033 | 351.2 | 405.7 | 318.4 | 512.0476 | 0.56238 | 40.3308 | 47.448
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 102.0206 | 78 | 141 | 125 | 163.8095 | 0.17991 | 40.3308 | 47.448
63 | КТП Ждановка | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 274.032 | 355 | 278 | 291 | 440 | 0.76131 | 23.2207 | 27.3185
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.68 | 140.8
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 102.0206 | 128 | 128 | 88 | 163.8095 | 0.35434 | 59.8328 | 70.3915
| Итого по г. Заполярный |  | 47860 | [8 empty] | 754.9703 | 888.9062