## информ на 31.12.2020
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
[7 empty] | Ж | З | К | Iср. А,НН
п. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМ -630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.5777 | 540.6797
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 75.9223 | 63 | 68 | 125 | 121.9048 | 0.53002 | 60.0777 | 70.6797
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 94.6063 | 96 | 101 | 122 | 151.9048 | 0.16693 | 409.4571 | 481.7143
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 31.4366 | 37 | 35 | 34 | 50.4762 | 0.055468 | 409.4571 | 481.7143
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 39.7406 | 51 | 31 | 52 | 63.8095 | 0.07012 | 383.952 | 451.7082
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 111.8074 | 100 | 130 | 147 | 179.5238 | 0.19728 | 383.952 | 451.7082
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 86.0057 | 111 | 79 | 100 | 138.0952 | 0.38095 | 126.4943 | 148.8168
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4943 | 148.8168
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 131.0846 | 141 | 163 | 138 | 210.4762 | 0.36446 | 191.4177 | 225.1973
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 17.4977 | 32 | 8 | 19 | 28.0952 | 0.04865 | 191.4177 | 225.1973
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 89.268 | 89 | 104 | 108 | 143.3333 | 0.3954 | 60.6554 | 71.3593
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 62.5766 | 70 | 86 | 55 | 100.4762 | 0.27718 | 60.6554 | 71.3593
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 259.2034 | 274 | 282 | 318 | 416.1905 | 0.45735 | 138.984 | 163.5106
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 137.3126 | 165 | 184 | 114 | 220.4762 | 0.24228 | 138.984 | 163.5106
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 63.4663 | 80 | 55 | 79 | 101.9048 | 0.28112 | 149.0337 | 175.3338
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5337 | 125.3338
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 29.064 | 49 | 22 | 27 | 46.6667 | 0.12874 | 183.436 | 215.8071
18 | ТП - 11 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 66.7286 | 84 | 81 | 60 | 107.1429 | 0.18553 | 273.2714 | 321.4958
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 83.6331 | 98 | 66 | 118 | 134.2857 | 0.23253 | 256.3669 | 301.6081
20 | ТП - 13 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 188.3229 | 231 | 201 | 203 | 302.381 | 0.5236 | 151.6771 | 178.4437
21 | ТП - 15 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 116.256 | 121 | 172 | 99 | 186.6667 | 0.32323 | 223.744 | 263.2282
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 120.408 | 122 | 166 | 118 | 193.3333 | 0.53333 | 39.5989 | 46.5869
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 52.4931 | 55 | 50 | 72 | 84.2857 | 0.23251 | 39.5989 | 46.5869
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 139.3886 | 177 | 161 | 132 | 223.8095 | 0.38755 | 107.488 | 126.4565
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 93.1234 | 120 | 84 | 110 | 149.5238 | 0.25892 | 107.488 | 126.4565
26 | ТП - 20 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 166.6731 | 182 | 201 | 179 | 267.619 | 0.46341 | 173.3269 | 203.9139
27 | ТП - 21 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 52.4931 | 76 | 42 | 59 | 84.2857 | 0.14595 | 287.5069 | 338.2434
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 50.4171 | 56 | 53 | 61 | 80.9524 | 0.22332 | 39.0057 | 45.8891
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 123.0771 | 136 | 164 | 115 | 197.619 | 0.54516 | 39.0057 | 45.8891
30 | ТП - 24 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 190.992 | 200 | 248 | 196 | 306.6667 | 0.66306 | 81.008 | 95.3035
31 | ТП - 27 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 66.7286 | 63 | 106 | 56 | 107.1429 | 0.23166 | 205.2714 | 241.4958
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 103.2069 | 151 | 74 | 123 | 165.7143 | 0.28695 | 236.7931 | 278.5802
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 205.8206 | 235 | 266 | 193 | 330.4762 | 0.57225 | 134.1794 | 157.8582
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 139.3886 | 154 | 139 | 177 | 223.8095 | 0.38755 | 200.6114 | 236.0134
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 190.3989 | 188 | 230 | 224 | 305.7143 | 0.52938 | 149.6011 | 176.0013
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 67.3217 | 87 | 74 | 66 | 108.0952 | 0.18718 | 166.5057 | 195.8891
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 106.1726 | 93 | 132 | 133 | 170.4762 | 0.2952 | 166.5057 | 195.8891
38 | ТП - 49 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 161.6314 | 169 | 174 | 202 | 259.5238 | 0.44939 | 178.3686 | 209.8454
39 | ТП - 52 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 147.9891 | 196 | 138 | 165 | 237.619 | 0.51377 | 124.0109 | 145.8951
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 182.9846 | 239 | 193 | 185 | 293.8095 | 0.50876 | 17.6269 | 20.7375
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 139.3886 | 284 | 98 | 88 | 223.8095 | 0.38755 | 17.6269 | 20.7375
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 54.5691 | 56 | 67 | 61 | 87.619 | 0.18945 | 103.5474 | 121.8205
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 113.8834 | 102 | 123 | 159 | 182.8571 | 0.39537 | 103.5474 | 121.8205
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 129.8983 | 158 | 164 | 116 | 208.5714 | 0.2292 | 181.0971 | 213.0555
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 224.5046 | 270 | 274 | 213 | 360.4762 | 0.6242 | -14.4029 | -16.9445
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 45.672 | 53 | 51 | 50 | 73.3333 | 0.12698 | 197.6457 | 232.5244
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 96.6823 | 104 | 98 | 124 | 155.2381 | 0.26881 | 197.6457 | 232.5244
48 | ТП - 69 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 173.7909 | 191 | 219 | 176 | 279.0476 | 0.4832 | 166.2091 | 195.5402
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1954 | 319.0534
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 68.8046 | 103 | 70 | 59 | 110.4762 | 0.1913 | 271.1954 | 319.0534
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 140.5749 | 137 | 177 | 160 | 225.7143 | 0.39085 | 30.676 | 36.0894
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 168.7491 | 180 | 217 | 172 | 270.9524 | 0.46918 | 30.676 | 36.0894
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 41.8166 | 49 | 55 | 37 | 67.1429 | 0.18522 | 133.612 | 157.1906
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 37.0714 | 32 | 62 | 31 | 59.5238 | 0.1642 | 133.612 | 157.1906
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 2.3726 | 0 | 0 | 8 | 3.8095 | 0.016563 | 133.6274 | 157.2087
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 34.1057 | 36 | 47 | 32 | 54.7619 | 0.2381 | 101.8943 | 119.8756
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 75.6257 | 87 | 85 | 83 | 121.4286 | 0.26255 | 196.3743 | 231.0286
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.3743 | 311.0286
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 7.4143 | 6 | 15 | 4 | 11.9048 | 0.05176 | 128.5857 | 151.2773
| Итого по п. Никель |  | 22200 | [8 empty] | 4898.94 | 5763.4588
г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 4247 | 433 | 433 | 433 | 432.9653 | 0.44967 | 1884.4 | 2216.9412
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 1437 | 146 | 146 | 146 | 146.4966 | 0.15215 | 1884.4 | 2216.9412
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 267.2702 | 253.7 | 323.5 | 324 | 429.1429 | 0.47133 | 36.4787 | 42.9161
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 164.5971 | 181 | 178.5 | 195.5 | 264.2857 | 0.29026 | 36.4787 | 42.9161
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 86.7471 | 117.5 | 62.5 | 112.5 | 139.2857 | 0.241 | 47.2625 | 55.6029
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 118.9845 | 135.8 | 130.9 | 134.5 | 191.0476 | 0.33056 | 47.2625 | 55.6029
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 145.0234 | 209 | 132 | 148 | 232.8571 | 0.4029 | 48.4839 | 57.0399
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 57.2383 | 44 | 85 | 64 | 91.9048 | 0.15902 | 48.4839 | 57.0399
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 267.2998 | 276.5 | 304.6 | 320.2 | 429.1905 | 0.74261 | 25.5905 | 30.1064
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 168.7491 | 201 | 191 | 177 | 270.9524 | 0.5861 | 24.6001 | 28.9413
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 33.3643 | 35.7 | 43.5 | 33.3 | 53.5714 | 0.092692 | 48.5361 | 57.1013
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 90.8398 | 120.2 | 82.3 | 103.8 | 145.8571 | 0.25237 | 48.7135 | 57.31
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 110.7694 | 131.6 | 106.5 | 135.4 | 177.8571 | 0.30774 | 48.7135 | 57.31
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 164.3006 | 241.9 | 155.1 | 157 | 263.8095 | 0.57065 | -1.8114 | -2.131
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 112.8454 | 153.5 | 107.4 | 119.6 | 181.1905 | 0.39193 | -1.8114 | -2.131
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 55.3699 | 46 | 82.8 | 57.9 | 88.9048 | 0.097644 | 169.0058 | 198.8304
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 197.4276 | 303.9 | 190.2 | 171.6 | 317 | 0.54849 | 11.4869 | 13.5141
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 109.939 | 139.3 | 125.4 | 106 | 176.5238 | 0.30543 | 11.4869 | 13.5141
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 16.3411 | 15.3 | 19.6 | 20.2 | 26.2381 | 0.045399 | 46.9806 | 55.2713
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 190.1913 | 176.4 | 227.8 | 237.1 | 305.381 | 0.52839 | 46.9806 | 55.2713
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 145.7352 | 180.9 | 145.2 | 165.3 | 234 | 0.40488 | 18.7945 | 22.1111
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 140.8714 | 158.4 | 166.7 | 149.9 | 226.1905 | 0.39137 | 18.7945 | 22.1111
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 115.3366 | 154.4 | 100.3 | 134.2 | 185.1905 | 0.32043 | 79.0815 | 93.0371
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 90.4543 | 116.4 | 100.3 | 88.3 | 145.2381 | 0.2513 | 76.4821 | 89.979
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 32.267 | 41.7 | 21.1 | 46 | 51.8095 | 0.089644 | 76.4821 | 89.979
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 89.6239 | 92.7 | 117.5 | 92 | 143.9048 | 0.24899 | 66.3873 | 78.1027
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 61.7758 | 61.3 | 96 | 51 | 99.1905 | 0.17162 | 66.3873 | 78.1027
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 52.5228 | 45 | 64.7 | 67.4 | 84.3333 | 0.14592 | 101.192 | 119.0494
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 150.1245 | 172.4 | 163.7 | 170.1 | 241.0476 | 0.41707 | 44.3603 | 52.1886
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 63.8518 | 80.5 | 59.4 | 75.4 | 102.5238 | 0.17739 | 44.3603 | 52.1886
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 120.2301 | 186.4 | 106 | 113 | 193.0476 | 0.21202 | 110.9945 | 130.5818
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 99.9446 | 110 | 112 | 115 | 160.4762 | 0.17625 | 110.9945 | 130.5818
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 49.2309 | 31.9 | 59.4 | 74.7 | 79.0476 | 0.13677 | 69.2581 | 81.4801
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 94.0131 | 68.5 | 124.1 | 124.4 | 150.9524 | 0.26119 | 69.2581 | 81.4801
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 153.0309 | 217 | 135 | 164 | 245.7143 | 0.42515 | 23.4295 | 27.5641
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 120.408 | 125 | 155 | 126 | 193.3333 | 0.21234 | 92.2455 | 108.5241
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 88.5562 | 98.6 | 111 | 89 | 142.1905 | 0.24603 | 52.9101 | 62.2472
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 101.1309 | 107 | 117 | 117 | 162.381 | 0.28096 | 52.9101 | 62.2472
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 203.448 | 204 | 236 | 246 | 326.6667 | 0.56522 | 11.6331 | 13.686
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 103.5034 | 118 | 102 | 129 | 166.1905 | 0.28755 | 11.6331 | 13.686
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 70.2578 | 93.4 | 58.6 | 84.9 | 112.8095 | 0.19519 | 64.4665 | 75.8429
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 86.5989 | 85.8 | 73.6 | 132.6 | 139.0476 | 0.24059 | 64.4665 | 75.8429
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 69.1901 | 95.2 | 82.1 | 56 | 111.0952 | 0.076829 | 19.7549 | 23.241
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 214.6881 | 292.3 | 220.2 | 211.4 | 344.7143 | 0.23839 | 19.7549 | 23.241
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 191.3479 | 234.1 | 199 | 212.1 | 307.2381 | 0.33744 | 63.1512 | 74.2955
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМГ -630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 164.7454 | 166.5 | 200.4 | 188.6 | 264.5238 | 0.29053 | 63.1512 | 74.2955
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 88.5562 | 100.3 | 105.1 | 93.2 | 142.1905 | 0.39333 | 23.2402 | 27.3414
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 57.9204 | 67.6 | 66 | 61.7 | 93 | 0.25726 | 23.2402 | 27.3414
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 86.8065 | 96.1 | 93.4 | 103.2 | 139.381 | 0.30149 | 18.3156 | 21.5478
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 133.1606 | 148.1 | 152.1 | 148.8 | 213.8095 | 0.36994 | 42.2516 | 49.7078
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 18.1205 | 19 | 23.9 | 18.2 | 29.0952 | 0.080485 | 40.0893 | 47.1639
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 80.4895 | 91.1 | 98.1 | 82.2 | 129.2381 | 0.35751 | 40.0893 | 47.1639
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 55.1919 | 74.9 | 61.3 | 49.9 | 88.619 | 0.15333 | 87.3286 | 102.7395
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 36.7155 | 60 | 25.8 | 38 | 58.9524 | 0.102 | 87.3286 | 102.7395
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 173.2274 | 167.8 | 226.5 | 189.8 | 278.1429 | 0.30548 | 23.1477 | 27.2326
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 296.5121 | 336.6 | 343 | 320.2 | 476.0952 | 0.52289 | 23.1477 | 27.2326
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 39.5923 | 41.7 | 47.9 | 43.9 | 63.5714 | 0.06982 | 151.1859 | 177.8658
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 66.4023 | 93.1 | 57.6 | 73.2 | 106.619 | 0.1171 | 151.1859 | 177.8658
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 23.3105 | 36.9 | 21.5 | 20.2 | 37.4286 | 0 | 81.2542 | 95.5932
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 17.8536 | 20.5 | 11.1 | 28.6 | 28.6667 | 0 | 105.1902 | 123.7532
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 236.664 | 272 | 296 | 230 | 380 | 0.41735 | 69.8741 | 82.2048
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 100.3301 | 131.3 | 123.3 | 83.7 | 161.0952 | 0.17693 | 69.8741 | 82.2048
63 | КТП Ждановка | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 359.9191 | 356.6 | 376.1 | 480.9 | 577.9048 | 0.99992 | -7.0115 | -8.2488
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 23.4588 | 29 | 16.1 | 34 | 37.6667 | 0.065173 | 111.4225 | 131.0853
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 64.267 | 66 | 74.7 | 76 | 103.1905 | 0.22321 | 73.122 | 86.0259
66 | КТП-31 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 64.267 | 32 | 36 | 79.6 | 70.2857 | 0.48708 | 7.298 | 8.5859
| Итого по г. Заполярный |  | 48420 | [8 empty] | 850.2642 | 1001.0167