## 1. Общая информация
Приложение N 7
к Единым стандартам
качества обслуживания сетевыми
организациями потребителей
услуг сетевых организаций
Информация о качестве обслуживания потребителей
Акционерного общества "Мурманэнергосбыт" услуг за 2023 год
(наименование сетевой организации)
1. Общая информация о сетевой организации.
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
№№ пп | Тип потребителя | Ковдорский район электрических сетей | [6 empty] | Заполярный район электрических сетей | [8 empty] | ИТОГО АО "МЭС"
|  | по уровню напряжения |  |  |  | категория надежности |  |  | по уровню напряжения |  |  |  |  | категория надежности |  |  |  | по уровню напряжения |  |  |  | категория надежности
|  | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | 1 | 2 | 3 | ВН |  | СН-1 | СН-2 | НН | 1 | 2 |  | 3 | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | 1 | 2 | 3
1 | Потребители - юридические лица | 2023 год | [6 empty] | 2023 год | [8 empty] | 2023 год
|  | 1 | 0 | 91 | 283 | 6 | 22 | 347 | 1 |  | 4 | 93 | 296 | 4 | 70 |  | 320 | 2 | 4 | 184 | 579 | 10 | 92 | 667 | 1721
|  | 2022 год | [6 empty] | 2022 год | [8 empty] | 2022 год
|  | 1 | 0 | 73 | 245 | 6 | 23 | 290 | 1 |  | 4 | 109 | 364 | 4 | 70 |  | 403 | 2 | 4 | 182 | 609 | 10 | 93 | 693 | 1593
Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному |  | 0 | 0 | 18 | 38 | 0 | -1 | 57 | 0 |  | 0 | -16 | -68 | 0 | 0 |  | -83 | 0 | 0 | 2 | -30 | 0 | -1 | -26
№№ пп | Тип потребителя | по уровню напряжения |  |  |  | категория надежности |  |  | по уровню напряжения |  |  |  |  | категория надежности |  |  |  | по уровню напряжения |  |  |  | категория надежности
|  | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | 1 | 2 | 3 | ВН |  | СН-1 | СН-2 | НН | 1 | 2 |  | 3 | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | 1 | 2 | 3
2 | Потребители - физические лица | 2023 год | [6 empty] | 2023 год | [8 empty] | 2023 год
|  | 0 | 0 | 181 | 333 | 0 | 2 | 512 | 0 |  | 0 | 16 | 619 | 0 | 0 |  | 635 | 0 | 0 | 197 | 952 | 0 | 2 | 1147
|  | 2022 год | [6 empty] | 2022 год | [8 empty] | 2022 год
|  | 0 | 0 | 174 | 334 | 0 | 1 | 507 | 0 |  | 0 | 13 | 462 | 0 | 0 |  | 475 | 0 | 0 | 187 | 796 | 0 | 1 | 982
Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному |  | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | 1 | 5 | 0 |  | 0 | 3 | 157 | 0 | 0 |  | 160 | 0 | 0 | 10 | 156 | 0 | 1 | 165
1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
Наименование |  |  |  |  | Ковдорский район электрических сетей |  |  |  | Заполярный район электрических сетей |  |  |  |  | ИТОГО АО "МЭС"
[5 empty] | Кол-во точек |  | Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному |  | Кол-во точек |  |  | Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному |  | Кол-во точек |  |  | Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
[5 empty] | 2022 | 2023 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2022 | 2023
Количество точек поставки всего и точек поставки оборудованных приборами учета электрической энергии |  |  |  |  | 1858 | 1885 | 27 |  | 2294 |  | 2306 | 12 |  | 4152 | 4191 |  | 39
в т.ч. точек поставки. Оборудованных приборами учета электрической энергии |  |  |  |  | 1858 | 1885 | 27 |  | 1840 |  | 1859 | 19 |  | 3698 | 3744 |  | 46
в т.ч. физические лица |  |  |  |  | 671 | 689 | 18 |  | 504 |  | 510 | 6 |  | 1175 | 1199 |  | 24
в т.ч. юридические лица |  |  |  |  | 890 | 945 | 55 |  | 1410 |  | 1412 | 2 |  | 2300 | 2357 |  | 57
в т.ч. МКД |  |  |  |  | 297 | 290 | -7 |  | 366 |  | 369 | 3 |  | 663 | 659 |  | -4
в т.ч. ч/з безхозяйные сети юридические лица |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 157 |  | 158 | 1 |  | 157 | 158 |  | 1
приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных |  |  |  |  | 632 | 507 | -125 |  | 336 |  | 493 | 157 |  | 968 | 1000 |  | 32
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному .
Длинна воздушных и кабельных линий с разбивкой по уровням напряжения 2023г
ЛЭП |  | Ковдорский район электрических сетей |  |  |  | Заполярный район электрических сетей |  |  |  |  | ИТОГО АО "МЭС"
|  | СН-2 |  | НН |  | СН-1 | СН-2 | НН |  |  | СН-1 | СН-2 | НН |  | Всего:
Воздушные линии, км |  | 65.696 |  | 19.519 |  | 7.2 | 19.024 | 10.853 |  |  | 7.2 | 84.72 | 30.372 |  | 122.292
Кабельные линии, км |  | 80.453 |  | 69.339 |  |  | 63.153 | 74.798 |  |  |  | 143.606 | 144.137 |  | 287.743
Итого: |  | 146.149 |  | 88.858 |  | 7.2 | 82.177 | 85.651 |  |  | 7.2 | 228.326 | 174.509 |  | 410.035
Количество подстанций
Подстанция |  |  |  | Ковдорский район электрических сетей (шт) |  | Заполярный район электрических сетей (шт) |  | ИТОГО АО "МЭС" (шт)
Трансформаторные подстанции и распределительные подстании (6(10)/0,4 кВ) |  |  |  | 78 |  | 80 |  | 158
Трансформаторные подстанции (35 кВ) | [5 empty] | 1 |  | 1
Итого: |  |  |  | 78 |  | 81 |  | 159
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
Наименование объекта электросетевого хозяйства |  |  | Ковдорский район электрических сетей | [5 empty] | Заполярный район электрических сетей | [6 empty] | ИТОГО АО "МЭС"
|  |  | Кол-во с разбивкой по уровням напряжения |  | Кол-во в динамике |  | Уровень физического износа объекта, % |  | Кол-во с разбивкой по уровням напряжения |  |  | Кол-во в динамике |  | Уровень физического износа объекта, % |  | Кол-во с разбивкой по уровням напряжения |  |  | Кол-во в динамике |  | Уровень физического износа объекта, %
|  |  | 6 (10) кВ | 0,4 кВ | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 35кВ | 6 (10) кВ | 0,4 кВ | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 35кВ | 6 (10) кВ | 0,4 кВ | 2022 | 2023 | 2022 | 2023
Выключатель маслянный, шт. |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 53-100 | 53-100 |  | 52 |  | 52 | 52 | 80-100 | 80-100 |  | 77 | 0 | 77 | 77 | 53-100 | 53-100
Выключатель автоматический, шт. |  |  |  | 362 | 357 | 362 | 53-100 | 53-100 |  |  | 190 | 187 | 190 | 47-100 | 47-100 |  | 0 | 552 | 544 | 552 | 53-100 | 53-100
Выключатель вакуумный, шт. |  |  | 40 |  | 40 | 40 | 5 | 5 | 2 | 62 |  | 64 | 64 | 4 | 4 | 2 | 102 | 0 | 104 | 104 | 5 | 5
Выключатель нагрузки, шт. |  |  | 244 |  | 247 | 244 | 53-100 | 53-100 |  | 390 |  | 390 | 390 | 80-100 | 80-100 |  | 634 | 0 | 637 | 634 | 53-100 | 53-100
Разъединитель, шт. |  |  | 281 | 821 | 1108 | 1102 | 53-100 | 53-100 | 2 | 390 | 940 | 1332 | 1332 | 80-100 | 80-100 | 2 | 671 | 1761 | 2440 | 2434 | 53-100 | 53-100
Трансформатор силовой трехфазный 6(10)/0,4, шт. |  |  | 133 |  | 133 | 133 | 25-100 | 25-100 |  | 129 |  | 129 | 129 | 0-100 | 0-100 |  | 262 |  | 262 | 262 | 25-100 | 25-100
Трансформатор силовой трехфазный 35/6, шт. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0
Воздушные линии, км |  |  | 65.696 | 19.519 | 85.215 | 86.646 | 55-100 | 55-100 | 7.2 | 19.024 | 10.853 | 36.807 | 37.077 | 50-100 | 50-100 | 7.2 | 84.72 | 30.372 | 122.022 | 123.723 | 55-100 | 55-100
Кабельные линии, км |  |  | 80.453 | 69.339 | 149.792 | 149.828 | 28-100 | 28-100 |  | 63.153 | 74.798 | 137.951 | 137.951 | 50-100 | 50-100 |  | 143.606 | 144.137 | 287.743 | 287.779 | 28-100 | 28-100

## Пункт 2.1.
2. ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Ковдорский район электрических сетей |  |  | Заполярный район электрических сетей |  |  | ИТОГО АО "МЭС"
|  | Значение показателя, годы |  |  | Значение показателя, годы |  |  | Значение показателя, годы
|  | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 |  | Ковдор | Заполярный
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П saidi)* | 0.16248 | 0 | 0 | 0.07114 | 0 | 0 | 0.1114 | 0 | 0 | 2023 | 1887 | 2303 | 4190 | ноябрь
1.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВН | 11 | 5 | 16
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | СН1 | 0 | 8 | 8
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | СН2 | 443 | 228 | 671
1.4. | НН (до 1 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НН | 1433 | 2062 | 3495
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (П saifi)* | 0.09898 | 0 | 0 | 0.03773 | 0 | 0 | 0.06472 | 0 | 0 | 2022 | 1859 | 2359 | 4218 | февраль
2.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВН | 11 | 4 | 15
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | СН1 | 0 | 8 | 8
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | СН2 | 440 | 234 | 674
2.4. | НН (до 1 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НН | 1408 | 2113 | 3521
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П saidi, план)** | 0.81496 | 0.4363 | 53.5366 | 16.2175 | 1.4385 | 8.8702 | 9.4291 | 0.98716 | 10.4693 | 2021 | 1850 | 2351 | 4201 | декабрь
3.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВН | 11 | 4 | 15
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | СН1 | 0 | 8 | 8
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | СН2 | 445 | 231 | 676
3.4. | НН (до 1 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НН | 1394 | 2108 | 3502
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П saifi, план)** | 0.53147 | 0.29412 | 55.3404 | 3.9589 | 0.23795 | 6.0106 | 2.4483 | 0.26325 | 10.7521 | 2020 | 1862 | 2349 | 4211 | декабрь
4.1. | ВН (110 кВ и выше) | [9 empty] | ВН | 9 | 4 | 13
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | [9 empty] | СН1 | 0 | 8 | 8
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | [9 empty] | СН2 | 266 | 232 | 498
4.4. | НН (до 1 кВ) | [9 empty] | НН | 1587 | 2105 | 3692
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда***, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 1756 | 2379 | 4135
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт***. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВН | 11 | 4 | 15
[11 empty] | СН1 | 0 | 12 | 12
[11 empty] | СН2 | 255 | 239 | 494
[11 empty] | НН | 1490 | 2124 | 3614
[11 empty] | 2018 | 1740 | 2386 | 4126
[11 empty] | ВН | 11 | 4 | 15
[11 empty] | СН1 | 0 | 11 | 11
[11 empty] | СН2 | 266 | 236 | 502
[11 empty] | НН | 1463 | 2135 | 3598
[11 empty] | 2017 | 1599 | 2264 | 3863
[11 empty] | ВН | 11 | 4 | 15
[11 empty] | СН1 | 0 | 11 | 11
[11 empty] | СН2 | 419 | 234 | 653
[11 empty] | НН | 1169 | 2015 | 3184
[11 empty] | 2016 | 721 | 856 | 1577
[11 empty] | ВН | 1 | 1 | 2
[11 empty] | СН1 |  | 3 | 3
[11 empty] | СН2 | 107 | 98 | 205
[11 empty] | НН | 613 | 754 | 1367
[11 empty] | 2015 | 717 | 777 | 1494
[11 empty] | ВН | 1 | 1 | 2
[11 empty] | СН1 |  | 3 | 3
[11 empty] | СН2 | 83 | 38 | 121
[11 empty] | НН | 633 | 735 | 1368
[11 empty] | 2014 | 704 | 714 | 1418
[11 empty] | ВН | 1 | 1 | 2
[11 empty] | СН1 |  | 3 | 3
[11 empty] | СН2 | 81 | 38 | 119
[11 empty] | НН | 622 | 672 | 1294

## Пункт 2.2.
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
N | Структурная единица сетевой организации* | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (П saidi)** | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, (П saifi)** | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (П saidi, план)** | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (П saifi, план)** | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 20
1 | АО "МЭС" Ковдорский район электрических сетей | 0 | 0 | 0.4363 | 0.29412 | - | Мероприятия на 2024 год: выполнение планов текущего, среднего и капитального ремонта.
2 | АО "МЭС" Заполярный район электрических сетей | 0 | 0 | 1.4385 | 0.23795 | -
n | Всего по сетевой организации | 0 | 0 | 0.98716 | 0.26325 | -
Примечание:
* - указываются наименования обособленных подразделений сетевой организации, в том числе производственных отделений или предприятий электрических сетей.
** - значение показателей определяются в соответствии с пунктом 2.1., при этом в расчётах следует использовать количество потребителей услуг, энергопринимающие устройства которых расположены на территории эксплуатационной ответственности данного обособленного подразделения.
2.3. Мероприятия, выполняемые сетевой организации в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчётном периоде.
1. | Проведение капитальных, средних и текущих ремонтов электрооборудования и линий электропередач.
2. | Реконструкция и модернизация электрооборудования и линий электропередач в рамках инвестиционной программы.

## 2.3.-2.4.
2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2023 году
Проведение замеров параметров качества переданной электрической энергии.
Проведение текущих и капитальных ремонтов трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи в соответствии с утвержденными графиками ППР.
В рамках выполнения мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения, предусмотренных инвестиционной программой предприятия, в 2023 году выполнены работы по:
- | реконструкция КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1 и КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, г. Ковдор. II этап.
- | установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) 2 этап Ковдорский район
- | замена кабельной линии КЛ-0,4кВ Л - 65/3 на 4-х жильный кабель, пгт. Никель
- | установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) Печенгский район 1 этап
- | устройство охранного периметра ПС-26 г.Заполярный, ул. Бабикова,20
- | приобретению необходимого оборудования и автотранспортной техники для оснащения электротехнических лабораторий и ремонтных служб.
2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии.
Отсутствует.

## 3.1.
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности.
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2023г.
Ковдорский район электрических сетей
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Iном А, ВН | I ном А, НН | Фактическая присоединенная мощность ВН, кВт | Фактическая присоединенная мощность НН, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС СН-ΙΙ, кВт | Объем свободной мощности ПС НН, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[10 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=0,4 кВ) | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение ВН, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  |  | А | В | С
ПС-41
1 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 52.1966 | 36.5376 | 46 | 59 | 71 | 58.6667 | 2.3467 | 0.10149 | 287.8034 | 303.4624 | 338.5923
2 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 260.1156 | 35.5886 | 24.912 | 32 | 61 | 27 | 40 | 1.6 | 0.15378 | 117.4114 | 128.088 | 138.1311
3 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 120.408 | 84.2856 | 144 | 129 | 133 | 135.3333 | 5.4133 | 0.3746 | 92.092 | 128.2144 | 108.3435
4 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 23.4291 | 16.4004 | 22 | 34 | 23 | 26.3333 | 1.0533 | 0.072891 | 189.0709 | 196.0996 | 222.4363
5 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 19.8703 | 13.9092 | 11 | 35 | 21 | 22.3333 | 0.89333 | 0.038637 | 314.4949 | 322.1464 | 369.9939
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 5.6349 | 3.9444 | 2 | 1 | 16 | 6.3333 | 0.25333 | 0.010957
8 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 22.2429 | 15.57 | 13 | 21 | 41 | 25 | 1 | 0.04325 | 204.7634 | 245.3344 | 240.8982
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 112.9937 | 79.0956 | 127 | 128 | 126 | 127 | 5.08 | 0.21971
10 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 28.1743 | 19.722 | 44 | 27 | 24 | 31.6667 | 1.2667 | 0.054783 | 236.2 | 267.34 | 277.8824
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 75.6257 | 52.938 | 135 | 79 | 41 | 85 | 3.4 | 0.14705
12 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 31.7331 | 22.2132 | 43 | 23 | 41 | 35.6667 | 1.4267 | 0.061703 | 268.5263 | 289.9684 | 315.9133
13 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 39.7406 | 27.8184 | 54 | 52 | 28 | 44.6667 | 1.7867 | 0.077273
14 | ТП-106 | Т-1ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 102.3171 | 71.622 | 146 | 90 | 109 | 115 | 4.6 | 0.19895 | 216.3297 | 253.4308 | 254.5055
15 |  | Т-2ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 21.3531 | 14.9472 | 13 | 15 | 44 | 24 | 0.96 | 0.04152
16 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 62.28 | 43.596 | 68 | 75 | 67 | 70 | 2.8 | 0.19376 | 124.1217 | 150.6352 | 146.0255
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 26.0983 | 18.2688 | 37 | 24 | 27 | 29.3333 | 1.1733 | 0.081195
18 | ТП-108 | ТМГ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0.59314 | 0.4152 | 2 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.026667 | 0.0018453 | 211.9069 | 212.0848 | 249.3022
19 | КТПН-110 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 51.0103 | 35.7072 | 122 | 19 | 31 | 57.3333 | 2.2933 | 0.1587 | 161.4897 | 176.7928 | 189.9879
20 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 14.8286 | 10.38 | 18 | 12 | 20 | 16.6667 | 0.66667 | 0.046133 | 197.6714 | 202.12 | 232.5546
21 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 15.1251 | 10.5876 | 26 | 17 | 8 | 17 | 0.68 | 0.047056 | 197.3749 | 201.9124 | 232.2057
22 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 33.216 | 23.2512 | 36 | 38 | 38 | 37.3333 | 1.4933 | 0.10334 | 179.284 | 189.2488 | 210.9224
23 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 32.9194 | 23.0436 | 32 | 32 | 47 | 37 | 1.48 | 0.10242 | 179.5806 | 189.4564 | 211.2713
ПС 368
24 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 104.0966 | 72.8676 | 98 | 79 | 174 | 117 | 7.8 | 0.20241 | 235.9034 | 267.1324 | 277.5334
25 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 95.1994 | 66.6396 | 100 | 121 | 100 | 107 | 7.1333 | 0.18511 | 162.6503 | 215.8552 | 191.3533
26 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 82.1503 | 57.5052 | 99 | 93 | 85 | 92.3333 | 6.1556 | 0.15974
27 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 335.7189 | 235.0032 | 363 | 388 | 381 | 377.3333 | 25.1556 | 0.41511 | 199.7811 | 300.4968 | 235.0366
28 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.36 | 190.702 | 213.3647
30 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 31.14 | 21.798 | 36 | 39 | 30 | 35 | 2.3333 | 0.09688
31 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 90.4543 | 63.318 | 77 | 92 | 136 | 101.6667 | 6.7778 | 0.28141 | 60.952 | 106.4164 | 71.7082
32 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 61.0937 | 42.7656 | 76 | 89 | 41 | 68.6667 | 4.5778 | 0.19007
33 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 202.2617 | 141.5832 | 214 | 242 | 226 | 227.3333 | 15.1556 | 0.25009 | 333.2383 | 393.9168 | 392.045
34 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.0857 | 530.31 | 621.2773
35 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 7.4143 | 5.19 | 3 | 11 | 11 | 8.3333 | 0.55556 | 0.0091676
36 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
ПС 40А
37 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0.88971 | 0.6228 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.066667 | 0.002768 | 209.4157 | 210.341 | 246.3714
38 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 2.1946 | 1.5362 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.4667 | 0.16444 | 0.0068277
39 | ТП-71 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 9.4013 | 6.5809 | 7 | 7.8 | 16.9 | 10.5667 | 0.70444 | 0.01828 | 299.1325 | 311.3927 | 351.9205
40 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 31.4662 | 22.0264 | 63.7 | 21.7 | 20.7 | 35.3667 | 2.3578 | 0.061184
41 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 214.4211 | 150.0948 | 218.5 | 282.5 | 222 | 241 | 16.0667 | 0.26503 | 202.8062 | 302.6143 | 238.5955
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 118.2727 | 82.7909 | 138.5 | 133 | 127.3 | 132.9333 | 8.8622 | 0.14619
43 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 30.5765 | 21.4036 | 63.9 | 22.2 | 17 | 34.3667 | 2.2911 | 0.059454 | 257.6718 | 282.3702 | 303.1433
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 51.7517 | 36.2262 | 51.5 | 54 | 69 | 58.1667 | 3.8778 | 0.10063
45 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 102.9103 | 72.0372 | 117 | 105 | 125 | 115.6667 | 7.7111 | 0.2001 | 231.8404 | 264.2883 | 272.7534
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 5.2493 | 3.6745 | 6.4 | 3.2 | 8.1 | 5.9 | 0.39333 | 0.010207
47 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0.35589 | 0.24912 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.026667 | 0.0011072 | 115.1653 | 212.2509 | 135.4885
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 96.9789 | 67.8852 | 95 | 125 | 107 | 109 | 7.2667 | 0.30171
49 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 82.4469 | 57.7128 | 70 | 94 | 114 | 92.6667 | 6.1778 | 0.16031 | 184.211 | 230.9477 | 216.7189
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 73.3421 | 51.3395 | 71.1 | 77.1 | 99.1 | 82.4333 | 5.4956 | 0.14261
51 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 34.9954 | 24.4968 | 51 | 31 | 36 | 39.3333 | 2.6222 | 0.043256 | 262.15 | 285.505 | 308.4118
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 42.8546 | 29.9982 | 67.5 | 57 | 20 | 48.1667 | 3.2111 | 0.083328
53 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 191.5851 | 134.1096 | 234 | 201 | 211 | 215.3333 | 14.3556 | 0.37253 | 49.449 | 136.6143 | 58.1753
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 98.9659 | 69.2761 | 117.2 | 126 | 90.5 | 111.2333 | 7.4156 | 0.19243
55 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 14.8582 | 10.4008 | 17 | 16 | 17.1 | 16.7 | 1.1133 | 0.028891 | 325.1418 | 329.5992 | 382.5197
56 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 23.0139 | 16.1098 | 31 | 18.6 | 28 | 25.8667 | 1.7244 | 0.044749 | 173.1489 | 223.2042 | 203.7046
57 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 143.8371 | 100.686 | 175 | 158 | 152 | 161.6667 | 10.7778 | 0.27968
58 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 25.3865 | 17.7706 | 29.7 | 27.4 | 28.5 | 28.5333 | 1.9022 | 0.049363 | 208.4409 | 247.9086 | 245.2246
59 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 106.1726 | 74.3208 | 112 | 122 | 124 | 119.3333 | 7.9556 | 0.20645
60 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 125.8056 | 88.0639 | 132 | 132.7 | 159.5 | 141.4 | 9.4267 | 0.24462 | 146.5761 | 204.6033 | 172.4425
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 67.6183 | 47.3328 | 72 | 56 | 100 | 76 | 5.0667 | 0.13148
62 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 130.699 | 91.4893 | 161.4 | 128.3 | 151 | 146.9 | 9.7933 | 0.25414 | 80.2924 | 158.2047 | 94.4616
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 129.0086 | 90.306 | 141 | 166 | 128 | 145 | 9.6667 | 0.25085
64 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 180.612 | 126.4284 | 237 | 198 | 174 | 203 | 13.5333 | 0.22324 | 256.1297 | 339.9408 | 301.3291
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 98.7583 | 69.1308 | 116 | 113 | 104 | 111 | 7.4 | 0.12207
66 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 149.1754 | 104.4228 | 186 | 155 | 162 | 167.6667 | 11.1778 | 0.29006 | 156.1257 | 211.288 | 183.6773
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 34.6989 | 24.2892 | 36 | 40 | 41 | 39 | 2.6 | 0.06747
68 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 59.9074 | 41.9352 | 55 | 54 | 93 | 67.3333 | 4.4889 | 0.11649 | 144.856 | 203.3992 | 170.4188
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 135.2366 | 94.6656 | 165 | 131 | 160 | 152 | 10.1333 | 0.16716
70 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 110.9177 | 77.6424 | 162 | 90 | 122 | 124.6667 | 8.3111 | 0.1371 | 339.4663 | 398.2764 | 399.3721
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 85.116 | 59.5812 | 89 | 79 | 119 | 95.6667 | 6.3778 | 0.10521
72 | ТП-92 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 87.192 | 61.0344 | 93 | 97 | 104 | 98 | 6.5333 | 0.16954 | 187.8589 | 233.5012 | 221.0104
73 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 64.9491 | 45.4644 | 84 | 61 | 74 | 73 | 4.8667 | 0.12629
74 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 10.0834 | 7.0584 | 14 | 10 | 10 | 11.3333 | 0.75556 | 0.024508 | 195.188 | 218.2316 | 229.6329
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 66.7286 | 46.71 | 66 | 69 | 90 | 75 | 5 | 0.16219
76 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 13.9389 | 9.7572 | 24 | 15 | 8 | 15.6667 | 1.0444 | 0.033879 | 245.012 | 253.1084 | 288.2494
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 13.0491 | 9.1344 | 26 | 8 | 10 | 14.6667 | 0.97778 | 0.031717
78 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 120.1114 | 84.078 | 139 | 104 | 162 | 135 | 9 | 0.23355 | 176.8857 | 225.82 | 208.1008
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 43.0029 | 30.102 | 48 | 67 | 30 | 48.3333 | 3.2222 | 0.083617
80 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 64.9491 | 45.4644 | 106 | 66 | 47 | 73 | 4.8667 | 0.12629 | 183.4103 | 230.3872 | 215.7768
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 91.6406 | 64.1484 | 53 | 135 | 121 | 103 | 6.8667 | 0.17819
82 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 70.8806 | 49.6164 | 68 | 104 | 67 | 79.6667 | 5.3111 | 0.087612 | 411.5331 | 448.7232 | 484.1566
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 53.0863 | 37.1604 | 71 | 63 | 45 | 59.6667 | 3.9778 | 0.065617
84 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 21.9463 | 15.3624 | 40 | 22 | 12 | 24.6667 | 1.6444 | 0.042673 | 240.0554 | 270.0388 | 282.4182
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 77.9983 | 54.5988 | 109 | 106 | 48 | 87.6667 | 5.8444 | 0.15166
86 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 36.7749 | 25.7424 | 67 | 24 | 33 | 41.3333 | 2.7556 | 0.071507 | 299.6663 | 311.7664 | 352.5486
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 3.5589 | 2.4912 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0.26667 | 0.00692
88 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 29.064 | 20.3448 | 18 | 53 | 27 | 32.6667 | 2.1778 | 0.056513 | 310.936 | 319.6552 | 365.8071
89 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 32.4153 | 22.6907 | 27.3 | 41 | 41 | 36.4333 | 2.4289 | 0.06303 | 269.1194 | 290.3836 | 316.6111
90 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 38.4653 | 26.9257 | 37.2 | 49 | 43.5 | 43.2333 | 2.8822 | 0.074794
91 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 86.9251 | 60.8476 | 92 | 101.1 | 100 | 97.7 | 6.5133 | 0.16902 | 148.1776 | 205.7243 | 174.3266
92 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 104.8973 | 73.4281 | 100.2 | 132 | 121.5 | 117.9 | 7.86 | 0.20397
93 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 86.0057 | 60.204 | 77 | 103 | 110 | 96.6667 | 6.4444 | 0.16723 | 221.1342 | 256.7939 | 260.1578
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 32.8601 | 23.0021 | 45.3 | 38.1 | 27.4 | 36.9333 | 2.4622 | 0.063895
95 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 43.2994 | 30.3096 | 52 | 48 | 46 | 48.6667 | 3.2444 | 0.05352 | 194.2945 | 238.0061 | 228.5817
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 102.4061 | 71.6843 | 100.2 | 118 | 127.1 | 115.1 | 7.6733 | 0.19912
97 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 38.7619 | 27.1333 | 47.1 | 47.5 | 36.1 | 43.5667 | 2.9044 | 0.07537 | 206.3353 | 246.4347 | 242.7474
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 94.9029 | 66.432 | 100 | 132 | 88 | 106.6667 | 7.1111 | 0.18453
99 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 54.2726 | 37.9908 | 54 | 64 | 65 | 61 | 4.0667 | 0.10553 | 102.8615 | 174.003 | 121.0135
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 182.8659 | 128.0062 | 195.5 | 175.1 | 246 | 205.5333 | 13.7022 | 0.35557
101 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 118.6286 | 83.04 | 171 | 107 | 122 | 133.3333 | 8.8889 | 0.14646 | 54.109 | 119.4763 | 63.6576
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 99.2625 | 69.4837 | 123.7 | 112 | 99 | 111.5667 | 7.4378 | 0.24126
103 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 142.3543 | 99.648 | 165 | 160 | 155 | 160 | 10.6667 | 0.346 | 79.8217 | 137.4752 | 93.9079
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 49.824 | 34.8768 | 47 | 54 | 67 | 56 | 3.7333 | 0.09688
105 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 42.4097 | 29.6868 | 30 | 56 | 57 | 47.6667 | 3.1778 | 0.082463 | 230.5651 | 263.3956 | 271.2531
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 67.0251 | 46.9176 | 72 | 85 | 69 | 75.3333 | 5.0222 | 0.13033
107 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 42.2318 | 29.5622 | 53.9 | 40.5 | 48 | 47.4667 | 3.1644 | 0.082117 | 258.9174 | 283.2422 | 304.6087
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 38.8509 | 27.1956 | 57 | 34 | 40 | 43.6667 | 2.9111 | 0.075543
109 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 7.2067 | 5.0447 | 9 | 10 | 5.3 | 8.1 | 0.54 | 0.0089078 | 528.2933 | 530.4553 | 621.5215
110 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 2.076 | 1.4532 | 4 | 3 | 0 | 2.3333 | 0.15556 | 0.0040367 | 322.2057 | 327.544 | 379.0655
111 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 15.7183 | 11.0028 | 20 | 16 | 17 | 17.6667 | 1.1778 | 0.030563
112 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 19.8703 | 13.9092 | 22 | 21 | 24 | 22.3333 | 1.4889 | 0.038637 | 320.1297 | 326.0908 | 376.6232
113 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 76.812 | 53.7684 | 66 | 100 | 93 | 86.3333 | 5.7556 | 0.094943 | 458.688 | 481.7316 | 539.6329
114 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 250.3063 | 175.2144 | 310 | 234 | 300 | 281.3333 | 18.7556 | 0.30939 | 285.1937 | 360.2856 | 335.522
115 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 52.7897 | 36.9528 | 78 | 52 | 48 | 59.3333 | 3.9556 | 0.065172 | 230.061 | 263.0427 | 270.66
116 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 57.1493 | 40.0045 | 76.8 | 65.8 | 50.1 | 64.2333 | 4.2822 | 0.11112
117 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 48.3411 | 33.8388 | 54 | 54 | 55 | 54.3333 | 3.6222 | 0.23499 | 87.6589 | 102.1612 | 103.1281
118 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 47.748 | 33.4236 | 44.3 | 61 | 55.7 | 53.6667 | 3.5778 | 0.23211 | 88.252 | 102.5764 | 103.8259
119 | КТП-13 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 289.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 200
120 | КТП-78 | ТМ | 6 | 315 | 267.75 | 30.3468 | 455.2023 | 0.29657 | 0.2076 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.33333 | 0.022222 | 0.00073228 | 267.4534 | 267.5424 | 314.6511
121 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 4.5969 | 3.2178 | 3.8 | 6.3 | 5.4 | 5.1667 | 0.34444 | 0.0089383 | 335.4031 | 336.7822 | 394.5919
122 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 1.4829 | 1.038 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6667 | 0.11111 | 0.0072083 | 134.5171 | 134.962 | 158.2555
123 | КТПН-8 | ТМГ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
124 | КТПН-14 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 289.0173 | 11.5663 | 8.0964 | 14 | 13 | 12 | 13 | 0.86667 | 0.04498 | 158.4337 | 161.9036 | 186.3926
125 | ТП-93 (в т.ч. РП-1) | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 97.2754 | 68.0928 | 112 | 97 | 119 | 109.3333 | 7.2889 | 0.18915 | 138.628 | 199.0396 | 163.0918
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 104.0966 | 72.8676 | 98 | 173 | 80 | 117 | 7.8 | 0.20241
Заполярный район электрических сетей
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
[7 empty] | Ж | З | К | Iср. А,НН
п. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 22.836 | 42 | 30 | 38 | 36.6667 | 0.063492 | 205.5936 | 241.8749
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 23.4588 | 28 | 64 | 21 | 37.6667 | 0.065224
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 24.7044 | 42 | 50 | 27 | 39.6667 | 0.04359 | 292.1629 | 343.7211
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 93.42 | 174 | 117 | 159 | 150 | 0.16484
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 70.7916 | 98 | 122 | 121 | 113.6667 | 0.12491 | 293.3255 | 345.0888
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 45.672 | 87 | 63 | 70 | 73.3333 | 0.080586
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 54.5988 | 78 | 95 | 90 | 87.6667 | 0.24184 | 110.5308 | 130.0363
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМГ-400/10/0.4 | 400 | 577.4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 59.166 | 70 | 125 | 90 | 95 | 0.1645 | 169.6996 | 199.6466
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 38.406 | 84 | 48 | 53 | 61.6667 | 0.10678
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 45.0492 | 54 | 92 | 71 | 72.3333 | 0.19954 | 123.0244 | 144.7346
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 44.4264 | 62 | 55 | 97 | 71.3333 | 0.19678
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 110.8584 | 177 | 146 | 211 | 178 | 0.1956 | 208.168 | 244.9035
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 127.2588 | 185 | 229 | 199 | 204.3333 | 0.22454
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 84.7008 | 176 | 113 | 119 | 136 | 0.37517 | 89.4594 | 105.2464
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 21.1752 | 22 | 56 | 24 | 34 | 0.093793 | 133.9274 | 157.5616
18 | ТП - 11 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 40.0668 | 91 | 48 | 54 | 64.3333 | 0.1114 | 209.9532 | 247.0038
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 52.3152 | 110 | 58 | 84 | 84 | 0.14545 | 201.3794 | 236.9169
20 | ТП - 13 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 160.0596 | 226 | 256 | 289 | 257 | 0.44502 | 125.9583 | 148.1862
21 | ТП - 15 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 90.306 | 121 | 166 | 148 | 145 | 0.25108 | 174.7858 | 205.6304
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 83.6628 | 86 | 143 | 174 | 134.3333 | 0.37057 | 66.9348 | 78.7469
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 33.216 | 40 | 57 | 63 | 53.3333 | 0.14713
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 56.2596 | 93 | 74 | 104 | 90.3333 | 0.15642 | 104.5962 | 123.0544
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 134.3172 | 255 | 211 | 181 | 215.6667 | 0.37345
26 | ТП - 20 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 79.1994 | 102 | 124 | 155.5 | 127.1667 | 0.2202 | 182.5604 | 214.777
27 | ТП - 21 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 51.2772 | 100 | 47 | 100 | 82.3333 | 0.14257 | 202.106 | 237.7717
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 23.0436 | 46 | 25 | 40 | 37 | 0.10207 | 76.09 | 89.5176
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 80.7564 | 123 | 132 | 134 | 129.6667 | 0.3577
30 | ТП - 24 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 150.3024 | 242 | 254 | 228 | 241.3333 | 0.41789 | 132.7883 | 156.2216
31 | ТП - 27 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 56.6748 | 93 | 95 | 85 | 91 | 0.15758 | 198.3276 | 233.3266
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 104.1322 | 171.4 | 156.4 | 173.8 | 167.2 | 0.28952 | 165.1075 | 194.2441
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 135.3552 | 186 | 263 | 203 | 217.3333 | 0.37633 | 143.2514 | 168.531
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 145.9428 | 276 | 227 | 200 | 234.3333 | 0.40577 | 135.84 | 159.8118
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 209.3023 | 400.7 | 302.5 | 305 | 336.0667 | 0.58193 | 91.4884 | 107.6334
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 62.9028 | 107 | 109 | 87 | 101 | 0.17489 | 152.1159 | 178.9599
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 59.7888 | 90 | 75 | 123 | 96 | 0.16623
38 | ТП - 49 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 97.3644 | 173 | 154 | 142 | 156.3333 | 0.27071 | 169.8449 | 199.8176
39 | ТП - 52 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 30.9324 | 29 | 54 | 66 | 49.6667 | 0.086003 | 216.3473 | 254.5263
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 170.6472 | 293 | 227 | 302 | 274 | 0.47446 | 80.9091 | 95.1872
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 53.7684 | 107 | 72 | 80 | 86.3333 | 0.14949
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 48.3708 | 105 | 72 | 56 | 77.6667 | 0.13449 | 138.7464 | 163.2311
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 93.42 | 128 | 175 | 147 | 150 | 0.25974
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 74.3208 | 121 | 121 | 116 | 119.3333 | 0.20664 | 78.7293 | 92.6227
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 153.2088 | 254 | 277 | 207 | 246 | 0.42597
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 57.5052 | 87 | 95 | 95 | 92.3333 | 0.10147 | 156.1848 | 183.7469
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 59.3736 | 116 | 80 | 90 | 95.3333 | 0.10476
48 | ТП - 69 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 100.8936 | 126 | 227 | 133 | 162 | 0.28052 | 167.3745 | 196.9112
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 56.052 | 64 | 126 | 80 | 90 | 0.15584 | 143.8326 | 169.2149
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 78.4728 | 140 | 113 | 125 | 126 | 0.21818
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 66.2244 | 101 | 134 | 84 | 106.3333 | 0.18413 | 119.2736 | 140.3218
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 103.3848 | 163 | 185 | 150 | 166 | 0.28745
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 6.8508 | 13 | 13 | 7 | 11 | 0.030345 | 129.8584 | 152.7746
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 20.1372 | 21 | 54 | 22 | 32.3333 | 0.089195
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 1.4532 | 0 | 0 | 7 | 2.3333 | 0.010145 | 94.1828 | 110.8032
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 17.0232 | 30 | 33 | 19 | 27.3333 | 0.11884 | 83.2838 | 97.9809
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 82.002 | 125 | 119 | 151 | 131.6667 | 0.22799 | 180.5986 | 212.4689
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 140
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 7.4736 | 8 | 17 | 11 | 12 | 0.052174 | 89.9685 | 105.8453
| Итого по п. Никель |  | 23070 | 33397.4 | [5 empty] | 6509.7667 | 0.19492 | 2978.6547 | 3504.2997
г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 916 | 165.1528 | 3253 | 331 | 331 | 331 | 331.6308 | 0.47066 | 1731.1356 | 2036.6301
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 916 | 165.1528 | 2327 | 237 | 237 | 237 | 237.2287 | 0.33668
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 175.8372 | 288.4 | 293.3 | 265.3 | 282.3333 | 0.31009 | 149.386 | 175.7483
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 146.2542 | 256.9 | 223.7 | 223.9 | 234.8333 | 0.25792
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 71.1445 | 124.9 | 83.8 | 134 | 114.2333 | 0.19765 | 148.8898 | 175.1644
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 56.1558 | 59.3 | 80.9 | 130.3 | 90.1667 | 0.15601
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 108.5956 | 180.1 | 168.4 | 174.6 | 174.3667 | 0.3017 | 128.4868 | 151.161
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 47.8518 | 76.2 | 68.5 | 85.8 | 76.8333 | 0.13294
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 184.328 | 292.4 | 331.6 | 263.9 | 295.9667 | 0.5121 | 108.9704 | 128.2004
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 114.3461 | 193.8 | 189 | 168 | 183.6 | 0.31767 | 130.6376 | 153.6913
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 39.0288 | 50 | 64 | 74 | 62.6667 | 0.10843
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 68.8609 | 127.4 | 111.9 | 92.4 | 110.5667 | 0.19131 | 110.3073 | 129.7733
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 113.5572 | 201 | 152 | 194 | 182.3333 | 0.31548
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 125.1828 | 211 | 168 | 224 | 201 | 0.34778 | 88.611 | 104.2483
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 88.23 | 156 | 152 | 117 | 141.6667 | 0.24512
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 96.3264 | 175.7 | 124.7 | 163.6 | 154.6667 | 0.16987 | 307.4215 | 361.6724
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 151.3612 | 271.3 | 224.9 | 232.9 | 243.0333 | 0.42051 | 88.4367 | 104.0431
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 62.3008 | 124.1 | 73.7 | 102.3 | 100.0333 | 0.17308
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 9.3005 | 19.4 | 16.9 | 8.5 | 14.9333 | 0.025838 | 169.8159 | 199.7834
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 88.1054 | 108.1 | 171.2 | 145.1 | 141.4667 | 0.24477
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 113.225 | 206.3 | 182.8 | 156.3 | 181.8 | 0.31456 | 83.3795 | 98.0936
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 107.6614 | 217.4 | 113.5 | 187.7 | 172.8667 | 0.2991
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 61.0344 | 101 | 87 | 106 | 98 | 0.16956 | 195.2759 | 229.7364
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 99.648 | 185 | 170 | 125 | 160 | 0.27684 | 147.611 | 173.66
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 29.4792 | 46 | 51 | 45 | 47.3333 | 0.081899
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 58.128 | 74 | 74 | 132 | 93.3333 | 0.16149 | 167.0838 | 196.5692
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 43.1808 | 46 | 111 | 51 | 69.3333 | 0.11996
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 49.0559 | 57.4 | 71.8 | 107.1 | 78.7667 | 0.13629 | 203.6609 | 239.601
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 119.6606 | 172.9 | 157.7 | 245.8 | 192.1333 | 0.33244 | 96.4002 | 113.412
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 82.6248 | 137.6 | 137.2 | 123.2 | 132.6667 | 0.22955
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 79.9052 | 102.8 | 140.3 | 141.8 | 128.3 | 0.14091 | 263.5349 | 310.041
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 79.1164 | 135.3 | 109.1 | 136.7 | 127.0333 | 0.13952
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 18.2688 | 27 | 40 | 21 | 29.3333 | 0.050754 | 193.0961 | 227.1719
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 45.8796 | 68 | 68 | 85 | 73.6667 | 0.12746
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТСМА- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 106.7064 | 191 | 147 | 176 | 171.3333 | 0.29645 | 115.3499 | 135.7058
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 68.508 | 86 | 124 | 120 | 110 | 0.12081
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 132.7187 | 258.8 | 184.6 | 195.9 | 213.1 | 0.36872 | 109.5081 | 128.833
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 50.8412 | 82.9 | 104.9 | 57.1 | 81.6333 | 0.14125
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 85.7388 | 113 | 152 | 148 | 137.6667 | 0.2382 | 102.7071 | 120.8319
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 107.5368 | 159 | 225 | 134 | 172.6667 | 0.29876
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 70.584 | 120 | 83 | 137 | 113.3333 | 0.1961 | 148.1922 | 174.3438
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 57.7128 | 82 | 91 | 105 | 92.6667 | 0.16034
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 209.4684 | 326 | 382 | 301 | 336.3333 | 0.2326 | 430.3524 | 506.297
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 25.7424 | 41 | 41 | 42 | 41.3333 | 0.028585
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 186.0096 | 312 | 300 | 284 | 298.6667 | 0.32802 | 169.5128 | 199.4269
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМГ -630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 107.3292 | 151 | 166 | 200 | 172.3333 | 0.18927
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 64.7504 | 126.5 | 85.6 | 99.8 | 103.9667 | 0.2876 | 78.3134 | 92.1334
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 35.8733 | 41.8 | 65.7 | 65.3 | 57.6 | 0.15934
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 41.2086 | 81.7 | 65.2 | 51.6 | 66.1667 | 0.14312 | 103.1499 | 121.3528
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 83.4344 | 99.6 | 164.5 | 137.8 | 133.9667 | 0.2318
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 26.0746 | 48.8 | 42.3 | 34.5 | 41.8667 | 0.11581 | 88.0934 | 103.6393
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 60.5777 | 110.8 | 97.5 | 83.5 | 97.2667 | 0.26906
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 41.7276 | 90 | 55 | 56 | 67 | 0.11593 | 191.4976 | 225.2913
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 24.7044 | 45 | 40 | 34 | 39.6667 | 0.068633
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 200.1264 | 302 | 323 | 339 | 321.3333 | 0.35292 | 59.9416 | 70.5195
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 249.7428 | 398 | 398 | 407 | 401 | 0.44042
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 16.6288 | 28.1 | 32.8 | 19.2 | 26.7 | 0.029325 | 313.0745 | 368.3229
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 71.622 | 139.7 | 97.6 | 107.7 | 115 | 0.1263
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 15.5908 | 23.9 | 25.7 | 25.5 | 25.0333 | 0.069249 | 121.4444 | 142.8757
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 23.4173 | 28.5 | 60 | 24.3 | 37.6 | 0.10401
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 169.4016 | 271 | 267 | 278 | 272 | 0.29874 | 208.0226 | 244.7325
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 68.9232 | 124 | 127 | 81 | 110.6667 | 0.12154
63 | КТП Ждановка | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 121.9027 | 183.6 | 177.7 | 225.9 | 195.7333 | 0.33867 | 152.6681 | 179.6095
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 32.8008 | 50 | 55 | 53 | 52.6667 | 0.091127 | 215.0394 | 252.9876
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 73.7188 | 142.5 | 118.6 | 94 | 118.3667 | 0.25604 | 138.7969 | 163.2904
66 | КТП-31 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 31.7628 | 38 | 57 | 58 | 51 | 0.35343 | 37.266 | 43.8424
67 | КТП-32 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 70
| Итого поТП г. Заполярный |  | 48760 | 41561.25 | 2770.75 | 5396.5205 |  |  |  | 8664.9333 | 0.20849

## 3.2.-3.3.
3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде.
В отчетном периоде проведены мероприятия по повышению квалификации персонала (обучение) - 31 человек.
3.3.Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению.
Отсутствует.

## Пункт 3.4.
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
N | Показатель | Ковдорские районные электрические сети | [15 empty] | Заполярные районные электрические сети | [15 empty] | ИТОГО АО "МЭС"
|  | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего 2023г | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего 2023г | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего 2023г
|  | до 15 кВт вкл. население |  |  | до 150 кВт вкл.прочие |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии |  |  |  | до 15 кВт вкл. население |  |  | до 150 кВт вкл.прочие |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии |  |  |  | до 15 кВт вкл. население |  |  | до 150 кВт вкл.прочие |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % |  | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % |  | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 39 | 15 | 38.46% | 5 | 14 | 280% | 0 | 2 | #DIV/0! |  | 2 |  |  |  |  | 33 | 73 | 43 | 58.9% | 4 | 25 | 625% | 3 | 3 |  | 1 |  | 0% |  |  |  | 71 | 112 | 58 | 51.79% | 9 | 39 | 433.3% | 3 | 5 | 166.7% | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 104
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям*, штуки | 35 | 8 | 22.86% | 4 | 9 | 225% | 0 | 1 | #DIV/0! |  | 1 |  |  |  |  | 19 | 70 | 40 | 57.14% | 4 | 22 | 550% | 2 | 3 |  | 1 |  | 0% |  |  |  | 65 | 105 | 48 | 45.71% | 8 | 31 | 387.5% | 2 | 4 | 200% | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 84
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда**, штуки, в том числе: | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.1. | по вине сетевой организации | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.2. | по вине сторонних лиц | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям***, дней | 8 | 5 | 62.5% | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 8 | #DIV/0! |  | 10 |  |  |  |  | 6.1667 | 9.3 | 10 | 107.5% | 7 | 10 | 142.9% | 15.3 | 10 |  | 8 |  | 0% |  |  |  | 10 | 8.8667 | 916.7% | 103.4% | 7.5 | 912.9% | 121.7% | 0 | 950% | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.1329
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 28 | 8 | 28.57% | 2 | 9 | 450% | 0 | 1 | #DIV/0! |  | 1 |  |  |  |  | 19 | 58 | 38 | 65.52% | 3 | 18 | 600% | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 56 | 86 | 46 | 53.49% | 5 | 27 | 540% | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 75
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 49 | 12 | 24.49% | 3 | 11 | 366.7% | 0 |  | #DIV/0! | [6 empty] | 23 | 54 | 58 | 107.4% | 2 | 15 | 750% | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 73 | 103 | 70 | 67.96% | 5 | 26 | 520% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда****, штуки, в том числе: | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | по вине сетевой организации | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7.2. | по вине заявителя | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям*****, дней | 180 | 143 | 79.44% | 193 | 139 | 72.02% | 0 |  | #DIV/0! | [6 empty] | 141 | 374 | 301 | 80.48% | 182 | 388 | 213.2% | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 344.5 | 203.3409 | 222 | 109.2% | 159.2727 | 263.5 | 165.4% | 321 | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!

## 3.5.
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации
Для территориальных сетевых организаций Мурманской области плата за технологическое присоединение с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года установлена Постановлением Комитета по тарифному регилированию Мурманской области от 28.11.2022 г. № 47/1.

## Пункт 4.1.
4. Качество обслуживания
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Категории обращений потребителей | Ковдорские районные электрические сети | [14 empty] | Заполярные районные электрические сети | [14 empty] | ИТОГО АО "МЭС"
|  | Формы обслуживания | [14 empty] | Формы обслуживания | [14 empty] | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее |  |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее |  |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 101 | 78 | 77.23% |  |  |  | 41 | 21 | 51.22% | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 126 | 85 | 67.46% |  |  |  | 19 | 59 | 310.5% | 10 |  | 0% |  |  |  | 227 | 163 | 71.81% | 0 | 0 |  | 60 | 80 | 133.3% | 11 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2. | осуществление технологического присоединения | 35 | 21 | 60% |  |  |  | 9 | 12 | 133.3% | [6 empty] | 75 | 48 | 64% |  |  |  | 6 | 23 | 383.3% | 6 |  | 0% |  |  |  | 110 | 69 | 62.73% | 0 | 0 |  | 15 | 35 | 233.3% | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
1.3. | коммерческий учет электрической энергии | [15 empty] | 1 |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4. | качество обслуживания | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов | 1 | 13 | 1300% |  |  |  |  | 2 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 4 |  | 0% | 4 |  | 0% |  |  |  | 1 | 13 | 1300% | 0 | 0 |  | 4 | 2 | 50% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
1.6. | прочее (указать) | 65 | 44 | 67.69% |  |  |  | 32 | 7 | 21.88% | 1 |  | 0% |  |  |  | 50 | 37 | 74% |  |  |  | 9 | 36 | 400% | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 115 | 81 | 70.43% | 0 | 0 |  | 41 | 43 | 104.9% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
2 | Жалобы* | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.1. | качество услуг по передаче электрической энергии** | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.2. | качество электрической энергии*** | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2. | осуществление технологического присоединения | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3. | коммерческий учет электрической энергии | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4. | качество обслуживания | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5. | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6. | прочее (указать) | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 101 | 78 | 77.23% |  |  |  | 41 | 21 | 51.22% | 1 |  | 0% |  |  |  | 126 | 85 | 67.46% |  |  |  | 19 | 59 | 310.5% | 10 |  | 0% |  |  |  | 227 | 163 | 71.81% | 0 | 0 |  | 60 | 80 | 133.3% | 11 | 0 | 0% | 0 | 0
3.1. | по технологическому присоединению | 35 | 21 | 60% |  |  |  | 9 | 12 | 133.3% | [6 empty] | 75 | 48 | 64% |  |  |  | 6 | 23 | 383.3% | 6 |  | 0% |  |  |  | 110 | 69 | 62.73% | 0 | 0 |  | 15 | 35 | 233.3% | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
3.2. | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.3. | организация коммерческого учета электрической энергии | [15 empty] | 1 |  | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.4. | прочее (указать) | 66 | 57 | 86.36% |  |  |  | 32 | 9 | 28.12% | 1 |  | 0% |  |  |  | 50 | 37 | 74% |  |  |  | 13 | 36 | 276.9% | 4 |  | 0% |  |  |  | 116 | 94 | 81.03% | 0 | 0 |  | 45 | 45 |  | 5 | 0 | 0% | 0 | 0

## Пункт 4.2.
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей*.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса** | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги*** | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин****. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин****. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | Очного обслуживания | 184141 Мурманская область, г.Ковдор, ул.Кирова, д.3 | (81535) 7-37-35 cok@mures.ru | ПН-ЧТ 8.30-17.00, ПТ 8.30-15.30, СБ-ВС выходные дни | Консультация специалистами филиала по вопросам: Электроснабжение; Качество электрической энергии; Перерывы в электроснабжении; Состояние электроснабжения, плановые и аварийные отключения электроэнергии; Технологическое присоединение к электрическим сетям; Обслуживание приборо учета электрической энергии; Незаконное потребление электрической энергии и хищение объектов электросетевого хозяйства; Прочие вопросы, касающиеся деятельности филиала. | >250 | 15 | 0 | 0
2 | 1 | Очного обслуживания | 184421 Мурманская область п. Никель, 2-я Линия, д.6 | 7921-516-48-27 ; 7921-516-48-25 cok@mures.ru | ПН-ЧТ 8.30-17.00, ПТ 8.30-15.30, СБ-ВС выходные дни | Консультация специалистами филиала по вопросам: Электроснабжение; Качество электрической энергии; Перерывы в электроснабжении; Состояние электроснабжения, плановые и аварийные отключения электроэнергии; Технологическое присоединение к электрическим сетям; Обслуживание приборо учета электрической энергии; Незаконное потребление электрической энергии и хищение объектов электросетевого хозяйства; Прочие вопросы, касающиеся деятельности филиала. | >250 | 15 | 0 | 0

## Пункт 4.3.
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
N | Наименование | Единица измерения | Ковдорские районные электрические сети | Заполярные районные электрические сети
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | (81535)7-37-35 | 7921-516-48-27
| Номер телефона по вопросам энергоснабжения: |  | (81535)7-37-36 (81535)7-26-20 | 7921-516-48-27 7921-516-48-25
| Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: |  | ˗ | ˗
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | ˗ | ˗
2.1. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | ˗ | ˗
2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | ˗ | ˗
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период* | мин. | ˗ | ˗
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период** | мин. | ˗ | ˗

## 4.4.
4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в 2023 году
В 2023 году наибольшее число обращений зарегистрировано по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям и переоформлению документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или иного законного владельца
В 2023 году жалоб на качество электрической энергии не поступало.

## 4.5.
4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю.
техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования 10/6/0,4 кВ;
испытание электрооборудования;
испытания силовых кабельных линий 10 (6) /0,4 кВ;
определение места повреждения силовых кабельных линий;
проверка и испытания диэлектрических средств защиты;
пусконаладочные работы электрооборудования 10/0,4кВ, устройств релейной защиты и автоматики

## 4.6.
4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств, матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан)
1 | Прием вне очереди в офисе облуживания потребителей.
2 | Оказание дополнительных услуг вне очереди.

## 4.7.
4.7. Результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания в 2023 году
Структурная единица | Количество опрошенных потребителей, шт. | Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг, %
Заполярный район электрических сетей | 69 | Отлично – 71 %
Хорошо – 25 %
Удовлетворительно – 4 %
Ковдорский район электрических сетей | 6 | Отлично – 50 %
Хорошо –50 %
Удовлетворительно – 0 %
ИТОГО АО «МЭС» | 75 | Отлично – 69 %
Хорошо – 27 %
Удовлетворительно – 4 %
Опросы потребителей услуг проводятся письменно, при очном обращении в офисы обслуживания.

## 4.8.
4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей в 2023 году.
1 | Обеспечение организации очного обслуживания потребителей.
2 | Обеспечение доступности обслуживания потребителей сетевой организации путем организации очного обслуживания: пункт обслуживания работает 36 часов в неделю.
3 | Обеспечение доступности информации за счет обновления информации на стендах, а также на официальном сайте сетевой организации в разделе «Потребителям услуг по передаче электрической энергии».
4 | Развитие коммуникационных навыков персонала, взаимодействующего с потребителями, за счет проведения внутреннего обучения.
5 | Обеспечение заочного обслуживания потребителей с использованием телефонной связи, почтовой связи и сети Интернет и др. согласно требованиям действующего законодательства.
6 | Обеспечение рассмотрения обращений потребителей, поступивших в устной, письменной форме или в форме электронного документа, позволяющее обеспечить оперативное реагирование.
7 | Проведение опросов потребителей с целью выявления мнения потребителей о качестве обслуживания.
8 | Другие мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания потребителей и предусмотренные действующим законодательством.

## Пункт 4.9.
4.9. Информация по обращениям потребителей*.
N | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу** | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения***
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ковдорский район электрических сетей
1 | ТПЭ-5-2023 | 2023-02-14 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
2 | 10332 | 2023-03-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
3 | ТПЭ-8-2023 | 2023-03-03 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
4 | ТПЭ-11-2023 | 2023-03-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
5 | ТПЭ-13-2023 | 2023-03-24 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
6 | ТПЭ-15-2023 | 2023-03-31 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
7 | ТПЭ-18-2023 | 2023-04-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
8 | ТПЭ-19-2023 | 2023-04-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
9 | ТПЭ-21-2023 | 2023-04-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
10 | ТПЭ-23-2023 | 2023-04-27 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
11 | ТПЭ-25-2023 | 2023-05-05 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
12 | ТПЭ-30-2023 | 2023-05-15 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
13 | ТПЭ-40-2023 | 2023-06-23 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
14 | ТПЭ-46-2023 | 2023-07-13 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
15 | ТПЭ-48-2023 | 2023-07-24 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
16 | ТПЭ-50-2023 | 2023-07-26 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
17 | ТПЭ-54-2023 | 2023-08-03 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
18 | ТПЭ-57-2023 | 2023-08-10 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
19 | ТПЭ-58-2023 | 2023-08-16 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
20 | ТПЭ-59-2023 | 2023-08-21 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
21 | ТПЭ-62-2023 | 2023-08-31 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
22 | ТПЭ-70-2023 | 2023-09-18 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
23 | ТПЭ-71-2023 | 2023-09-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
24 | ТПЭ-74-2023 | 2023-09-28 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
25 | ТПЭ-76-2023 | 2023-10-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
26 | ТПЭ-80-2023 | 2023-10-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
27 | ТПЭ-82-2023 | 2023-10-17 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
28 | ТПЭ-83-2023 | 2023-10-26 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
29 | ТПЭ-84-2023 | 2023-10-31 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
30 | ТПЭ-90-2023 | 2023-11-15 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
31 | ТПЭ-95-2023 | 2023-11-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
32 | ТПЭ-105-2023 | 2023-12-21 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
33 | ТПЭ-106-2023 | 2023-12-25 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
34 | ФЛ-3291 | 2022-12-29 | - | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
35 | 1813 | 2023-01-18 | - | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
36 | 2509 | 2023-01-23 | - | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
37 | 9940 | 2023-02-28 | - | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
38 | 10405 | 2023-03-02 | - |  |  | + | [7 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
39 | 10760 | 2023-03-06 | - | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
40 | 11051 | 2023-03-07 | - | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
41 | 11744 | 2023-03-13 | - | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
42 | ФЛ-499 | 2023-03-22 | - | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
43 | 13723 | 2023-03-22 | - | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
44 | 14188 | 2023-03-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
45 | ФЛ-557 | 2023-03-30 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
46 | ФЛ-571 | 2023-03-31 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
47 | ФЛ-574 | 2023-03-31 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
48 | ФЛ-768 | 2023-04-25 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
49 | 20686 | 2023-05-02 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
50 | 24941 | 2023-05-23 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
51 | 25333 | 2023-05-24 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
52 | 25350 | 2023-05-25 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
53 | 27447 | 2023-06-06 |  |  |  | + | [7 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
54 | 27747 | 2023-06-07 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
55 | 28241 | 2023-06-08 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
56 | 28502 | 2023-06-09 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
57 | ФЛ-1122 | 2023-06-20 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
58 | ФЛ-1266 | 2023-07-13 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
59 | 36748 | 2023-07-24 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
60 | ФЛ-1383 | 2023-07-28 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
61 | ФЛ-1433 | 2023-08-09 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
62 | ФЛ-1471 | 2023-08-16 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
63 | ФЛ-1552 | 2023-08-30 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
64 | 45851 | 2023-09-12 |  |  |  | + | [7 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
65 | 45855 | 2023-09-12 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
66 | 46323 | 2023-09-15 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
67 | 47921 | 2023-09-26 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
68 | 48652 | 2023-09-29 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
69 | ФЛ-1786 | 2023-10-04 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
70 | 51431 | 2023-10-11 |  |  |  | + | [7 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
71 | 52033 | 2023-10-16 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
72 | ФЛ-1965 | 2023-10-23 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
73 | ФЛ-2008 | 2023-10-27 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
74 | 54157 | 2023-10-30 |  |  |  | + | [7 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
75 | 55346 | 2023-11-03 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
76 | ФЛ-2069 | 2023-11-08 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
77 | ФЛ-2081 | 2023-11-09 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
78 | 64714 | 2023-12-21 |  | + | [9 empty] | + |  |  | - | [7 empty] | + | + |  |  | +
Заполярный район электрических сетей
1 | ТПЭ-1-2023 | 2023-01-11 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
2 | ТПЭ-2-2023 | 2023-01-12 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
3 | ТПЭ-3-2023 | 2023-01-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | +
4 | ТПЭ-4-2023 | 2023-02-13 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
5 | ТПЭ-6-2023 | 2023-02-16 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | +
6 | ТПЭ-7-2023 | 2023-02-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
7 | ТПЭ-9-2023 | 2023-03-06 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
8 | ТПЭ-10-2023 | 2023-03-07 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
9 | ТПЭ-12-2023 | 2023-03-20 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
10 | ТПЭ-14-2023 | 2023-03-27 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | +
11 | ТПЭ-16-2023 | 2023-04-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | +
12 | ТПЭ-17-2023 | 2023-04-05 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | +
13 | ТПЭ-20-2023 | 2023-04-12 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
14 | ТПЭ-24-2023 | 2023-04-28 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
15 | ТПЭ-26-2023 | 2023-05-12 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
16 | ТПЭ-27-2023 | 2023-05-12 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
17 | ТПЭ-28-2023 | 2023-05-15 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
18 | ТПЭ-29-2023 | 2023-05-15 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
19 | ТПЭ-31-2023 | 2023-05-19 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
20 | ТПЭ-32-2023 | 2023-05-19 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
21 | ТПЭ-33-2023 | 2023-05-24 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
22 | ТПЭ-34-2023 | 2023-06-06 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
23 | ТПЭ-35-2023 | 2023-06-08 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | +
24 | ТПЭ-36-2023 | 2023-06-09 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | +
25 | ТПЭ-37-2023 | 2023-06-10 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
26 | ТПЭ-38-2023 | 2023-06-21 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
27 | ТПЭ-39-2023 | 2023-06-22 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | +
28 | ТПЭ-41-2023 | 2023-06-27 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
29 | ТПЭ-42-2023 | 2023-06-28 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
30 | ТПЭ-43-2023 | 2023-07-03 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | +
31 | ТПЭ-44-2023 | 2023-07-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
32 | ТПЭ-45-2023 | 2023-07-13 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
33 | ТПЭ-47-2023 | 2023-07-17 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
34 | ТПЭ-49-2023 | 2023-07-24 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
35 | ТПЭ-51-2023 | 2023-07-28 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | +
36 | ТПЭ-52-2023 | 2023-08-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
37 | ТПЭ-55-2023 | 2023-08-07 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
38 | ТПЭ-56-2023 | 2023-08-10 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
39 | ТПЭ-60-2023 | 2023-08-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
40 | ТПЭ-61-2023 | 2023-08-23 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
41 | ТПЭ-63-2023 | 2023-09-04 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
42 | ТПЭ-64-2023 | 2023-10-06 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
43 | ТПЭ-65-2023 | 2023-09-07 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | +
44 | ТПЭ-66-2023 | 2023-09-12 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
45 | ТПЭ-67-2023 | 2023-09-15 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
46 | ТПЭ-68-2023 | 2023-09-15 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | +
47 | ТПЭ-69-2023 | 2023-09-18 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
48 | ТПЭ-73-2023 | 2023-09-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
49 | ТПЭ-72-2023 | 2023-09-26 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
50 | ТПЭ-77-2023 | 06.10.2023 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
51 | ТПЭ-78-2023 | 09.10.2023 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
52 | ТПЭ-79-2023 | 2023-10-12 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
53 | ТПЭ-81-2023 | 2023-10-31 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
54 | ТПЭ-85-2023 | 2023-11-02 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
55 | ТПЭ-86-2023 | 2023-11-09 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
56 | ТПЭ-87-2023 | 2023-11-10 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
57 | ТПЭ-88-2023 | 2023-11-14 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | +
58 | ТПЭ-89-2023 | 2023-11-15 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
59 | ТПЭ-91-2023 | 2023-11-16 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
60 | ТПЭ-92-2023 | 2023-11-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
61 | ТПЭ-93-2023 | 2023-11-20 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | +
62 | ТПЭ-94-2023 | 2023-11-21 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
63 | ТПЭ-96-2023 | 2023-11-22 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
64 | ТПЭ-97-2023 | 2023-11-22 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
65 | ТПЭ-98-2023 | 2023-11-22 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
66 | ТПЭ-99-2023 | 2023-12-01 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | +
67 | ТПЭ-100-2023 | 2023-12-06 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
68 | ТПЭ-101-2023 | 2023-12-07 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
69 | ТПЭ-103-2023 | 2023-12-11 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | +
70 | ТПЭ-104-2023 | 2023-12-21 | - |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
71 | ТПЭ-107-2023 | 2023-12-27 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  | +
72 | 2036 | 2023-01-19 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
73 | 5362 | 2023-01-30 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
74 | 5704 | 2023-01-31 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
75 | 6254 | 2023-02-01 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
76 | 6333 | 2023-02-02 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | +
77 | 7083 | 2023-02-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
78 | 7082 | 2023-02-07 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
79 | 7076 | 2023-02-07 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
80 | 8133 | 2023-02-13 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
81 | 8331 | 2023-02-15 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
82 | 8332 | 2023-02-16 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
83 | 8478 | 2023-02-16 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
84 | 8991 | 2023-02-20 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
85 | 9684 | 2023-02-27 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
86 | 9901 | 2023-02-28 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
87 | 10362 | 2023-03-02 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
88 | 10576 | 2023-03-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
89 | 12918 | 2023-03-20 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
90 | 14860 | 2023-03-29 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
91 | 16699 | 2023-04-10 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
92 | 17189 | 2023-04-12 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
93 | 19574 | 2023-04-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
94 | 24780 | 2023-05-22 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
95 | 25251 | 2023-05-24 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
96 | 27497 | 2023-06-06 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
97 | 27819 | 2023-06-07 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
98 | 28196 | 2023-06-08 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
99 | 28685 | 2023-06-13 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
100 | 29523 | 2023-06-16 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
101 | 29613 | 2023-06-19 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
102 | 33518 | 2023-07-07 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
103 | 34117 | 2023-07-12 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
104 | 34271 | 2023-07-11 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
105 | 34281 | 2023-07-11 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
106 | 34534 | 14.07.203 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
107 | 36409 | 2023-07-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
108 | 35697 | 2023-07-13 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
109 | 36409 | 2023-07-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
110 | 37191 | 2023-07-26 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
111 | 38802 | 2023-08-03 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | +
112 | 38935 | 2023-08-03 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
113 | 40967 | 2023-08-15 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
114 | 41036 | 2023-08-16 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
115 | 41707 | 2023-08-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
116 | 47101 | 2023-08-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
117 | 41941 | 2023-08-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
118 | 41944 | 2023-08-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
119 | 43529 | 2023-08-29 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
120 | 43897 | 2023-08-31 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
121 | 46241 | 2023-09-14 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
122 | 46245 | 2023-09-14 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
123 | 46286 | 2023-09-14 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
124 | 47424 | 2023-09-20 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
125 | 47428 | 2023-09-21 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
126 | 47459 | 2023-09-21 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
127 | 47920 | 2023-09-26 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
128 | 48715 | 2023-09-29 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
129 | 48924 | 2023-10-02 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
130 | 49235 | 2023-10-04 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
131 | 50631 | 2023-10-09 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
132 | 53882 | 2023-10-26 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
133 | 54280 | 2023-10-30 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
134 | 55182 | 2023-11-01 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
135 | 55308 | 2023-11-03 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
136 | 56720 | 2023-11-09 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
137 | 57724 | 2023-11-15 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
138 | 58234 | 2023-11-17 | - |  |  | + | [7 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
139 | 58588 | 2023-11-20 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
140 | 61540 | 2023-12-07 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
141 | 64110 | 2023-12-20 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
142 | 66238 | 2023-12-26 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  |  | +
143 | 63230 | 2023-12-18 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | +
144 | 59532 | 2023-11-27 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | +

## Информация 2023
Информация о прекращениях передачи электрической энергии АО "МЭС"
в отношении потребителей за 2023 год
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения |  |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 09,00 2023.01.12 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | КТП-55, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 1 | 8 | 35.8 | 1 |  | 8 | 35.8
2 | 00,25 2023.01.13 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-3 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 4.917 | 12 | 270 | 1 |  | 59.004 | 1327.59
3 | 14,20 2023.01.13 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | Л-2 (от КТП-625 с. Ёна) | 0.38 | Оперативный журнал | В | 1.167 | 12 | 102.08 | 0 |  | 14.004 | 119.1274
4 | 00,48 2023.01.16 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-16 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 5.783 | 6 | 250 | 1 |  | 34.698 | 1445.75
5 | 09,10 2023.01.17 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-15 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 7.417 | 15 | 73.91 | 1 |  | 111.255 | 548.1905
6 | 10,00 2023.01.23 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-37/4А | 0.38 | Оперативный журнал | В | 1 | 3 | 32.8 | 0 |  | 3 | 32.8
7 | 09,00 2023.01.30 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП-54, РУ-0,4кВ, В-1 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 0.25 | 8 | 298.7 | 1 |  | 2 | 74.675
8 | 15,10 2023.01.30 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП-54, РУ-0,4кВ, В-2 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 0.25 | 39 | 628.4 | 1 |  | 9.75 | 157.1
9 | 00,30 2023.02.03 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-4 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 6 | 11 | 252 | 1 |  | 66 | 1512
10 | 10,05 2023.02.06 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | Л-3 (КТПН-17, п.Риколатва) | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.083 | 14 | 64 | 1 |  | 29.162 | 133.312
11 | 11,05 2023.02.06 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП-82, РУ-0,4кВ, В-1 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 0.417 | 9 | 370.6 | 1 |  | 3.753 | 154.5402
12 | 09,00 2023.02.08 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП-58, РУ-0,4кВ, I и II сек. СбШ | 0.38 | Оперативный журнал | П | 1 | 23 | 388.25 | 1 |  | 23 | 388.25
13 | 11,20 2023.02.08 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | РП-2 2-я с.ш. | 10 (10.5) | Оперативный журнал | В | 0.25 | 31 | 353.13 | 0 |  | 7.75 | 88.2825
14 | 14,05 2023.02.09 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП-56, РУ-0,4кВ, В-1 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 0.833 | 32 | 829.8 | 1 |  | 26.656 | 691.2234
15 | 09,10 2023.02.13 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-21 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 7.833 | 6 | 38.41 | 1 |  | 46.998 | 300.8655
16 | 13,00 2023.02.15 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | РП-3, РУ-0,4кВ, I сек. СбШ | 0.38 | Оперативный журнал | П | 1 | 31 | 670.74 | 1 |  | 31 | 670.74
17 | 14,00 2023.02.15 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП-61, РУ-0,4кВ, В-1 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 1 | 12 | 402.2 | 1 |  | 12 | 402.2
18 | 00,40 2023.02.22 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-68 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 4.417 | 8 | 99.69 | 1 |  | 35.336 | 440.3307
19 | 01,20 2023.02.28 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | Л-3, ВЛ-0,4кВ, ф.7 (п.Куропта) | 0.38 | Оперативный журнал | В | 9.583 | 5 | 49 | 0 |  | 47.915 | 469.567
20 | 01,00 2023.03.03 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-5 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 5.5 | 8 | 110 | 1 |  | 44 | 605
21 | 08,20 2023.03.03 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-4 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 8.167 | 6 | 79.43 | 1 |  | 49.002 | 648.7048
22 | 09,35 2023.03.08 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | Л-6, ВЛ-0,4кВ (п.Ёнский) | 0.38 | Оперативный журнал | В | 4.417 | 13 | 57 | 0 |  | 57.421 | 251.769
23 | 09,10 2023.03.10 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-6 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 7.083 | 9 | 90.52 | 1 |  | 63.747 | 641.1532
24 | 01,00 2023.03.17 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-12 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 5.667 | 5 | 130 | 1 |  | 28.335 | 736.71
25 | 09,35 2023.03.22 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | РП-2 1-я с.ш. | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 53.917 | 1 | 47.75 | 1 |  | 53.917 | 2574.5368
26 | 08,30 2023.03.23 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-24 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 7.917 | 11 | 98.57 | 1 |  | 87.087 | 780.3787
27 | 00,50 2023.03.24 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-15 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 4.583 | 8 | 130 | 1 |  | 36.664 | 595.79
28 | 08,40 2023.04.04 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-23 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 8.8 | 1 | 5.81 | 1 |  | 8.8 | 51.128
29 | 08,30 2023.04.05 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-3 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 7.5 | 5 | 43.18 | 1 |  | 37.5 | 323.85
30 | 01,20 2023.04.07 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-9 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 5.667 | 10 | 230 | 1 |  | 56.67 | 1303.41
31 | 13,00 2023.04.10 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-3А | 6 (6.3) | Оперативный журнал | В | 1.333 | 12 | 140 | 0 |  | 15.996 | 186.62
32 | 09,00 2023.04.18 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | Л-10 ВЛ-6 кв оп-1,31,36 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 4.5 | 19 | 1234.78 | 1 |  | 85.5 | 5556.51
33 | 00,35 2023.04.21 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-20 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 6 | 10 | 50.86 | 1 |  | 60 | 305.16
34 | 01,00 2023.04.21 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-1 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 5.667 | 6 | 100 | 1 |  | 34.002 | 566.7
35 | 09,50 2023.04.24 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | Л - 55 6 КВ оп.1,4,6. | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 5.167 | 3 | 472.5 | 1 |  | 15.501 | 2441.4075
36 | 09,25 2023.04.25 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-33 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 7.333 | 4 | 15.36 | 1 |  | 29.332 | 112.6349
37 | 05,15 2023.04.26 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-3 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 11.833 | 23 | 27.33 | 1 |  | 272.159 | 323.3959
38 | 09,45 2023.04.26 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | Л-60 ВЛ-6 кв оп 1,4,6 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 2.25 | 1 | 350 | 1 |  | 2.25 | 787.5
39 | 05,00 2023.04.27 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-3 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 12 | 23 | 27.33 | 1 |  | 276 | 327.96
40 | 09,35 2023.04.28 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-17 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 6.417 | 1 | 2.88 | 1 |  | 6.417 | 18.481
41 | 09,10 2023.05.02 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-431(1) | 0.38 | Оперативный журнал | П | 5.167 | 1 | 40 | 1 |  | 5.167 | 206.68
42 | 08,30 2023.05.03 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП-49, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, тр-р Т-1, Т-2 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 1.583 | 38 | 1067.2 | 1 |  | 60.154 | 1689.3776
43 | 08,45 2023.05.03 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-67/11 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 3.25 | 6 | 31.14 | 1 |  | 19.5 | 101.205
44 | 09,30 2023.05.03 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-398 (1,2) | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.667 | 5 | 35 | 1 |  | 23.335 | 163.345
45 | 09,30 2023.05.03 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-218 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.667 | 2 | 20 | 1 |  | 9.334 | 93.34
46 | 00,00 2023.05.05 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-18 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 4.5 | 15 | 217.77 | 1 |  | 67.5 | 979.965
47 | 09,00 2023.05.05 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-204, КЛ-201(1,2) | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.667 | 2 | 25 | 1 |  | 9.334 | 116.675
48 | 07,50 2023.05.09 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП-44, РУ-0,4кВ, В-1 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 0.25 | 15 | 270.6 | 0 |  | 3.75 | 67.65
49 | 00,15 2023.05.12 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-22 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 4.333 | 3 | 112.52 | 1 |  | 12.999 | 487.5492
50 | 09,10 2023.05.12 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП-62, РУ-0,4кВ, II сек. СбШ | 0.38 | Оперативный журнал | П | 1 | 13 | 57 | 1 |  | 13 | 57
51 | 09,10 2023.05.17 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-11/7-2 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 6.083 | 2 | 36.12 | 1 |  | 12.166 | 219.718
52 | 09,20 2023.05.17 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | КТП-20 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 0.25 | 3 | 503 | 1 |  | 0.75 | 125.75
53 | 11,05 2023.05.17 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | КТПН-6, п.Риколатва | 0.38 | Оперативный журнал | П | 0.333 | 54 | 161 | 1 |  | 17.982 | 53.613
54 | 15,20 2023.05.17 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | КТП-19 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 1.167 | 15 | 453 | 1 |  | 17.505 | 528.651
55 | 09,00 2023.05.18 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП-62, РУ-0,4кВ, I сек. СбШ | 0.38 | Оперативный журнал | П | 3 | 14 | 498.3 | 1 |  | 42 | 1494.9
56 | 09,15 2023.05.18 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-218 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.417 | 1 | 10 | 1 |  | 4.417 | 44.17
57 | 00,00 2023.05.19 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-37 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 4.333 | 7 | 130.37 | 1 |  | 30.331 | 564.8932
58 | 09,15 2023.05.23 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-49-4\3 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 6.75 | 3 | 8.1 | 1 |  | 20.25 | 54.675
59 | 11,00 2023.05.23 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | КТП-88, РУ-6/0,4кВ, тр-р Т-1 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 1 | 7 | 181 | 1 |  | 7 | 181
60 | 09,15 2023.05.24 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-43 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 6.75 | 6 | 90.51 | 1 |  | 40.5 | 610.9425
61 | 08,25 2023.05.25 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП-67, РУ-0,4кВ, ф.11 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 1.167 | 10 | 64 | 1 |  | 11.67 | 74.688
62 | 09,00 2023.05.25 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-4/5 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.833 | 1 | 30.93 | 1 |  | 2.833 | 87.6247
63 | 13,10 2023.05.25 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-21/2 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.5 | 3 | 5.61 | 1 |  | 7.5 | 14.025
64 | 14,05 2023.05.25 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | РП-3, РУ-0,4кВ, ф.8, 10, 15, 16 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 0.583 | 10 | 306 | 1 |  | 5.83 | 178.398
65 | 00,50 2023.05.26 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-2 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 5.833 | 10 | 150 | 1 |  | 58.33 | 874.95
66 | 09,40 2023.06.01 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-416(1,2), КЛ-458(1,2), КЛ-413(1,2), КЛ-782 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2 | 3 | 93 | 1 |  | 6 | 186
67 | 00,00 2023.06.02 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-16 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 4.917 | 5 | 105.05 | 1 |  | 24.585 | 516.5308
68 | 09,10 2023.06.02 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-401(1,2), КЛ-407 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.667 | 2 | 39 | 1 |  | 5.334 | 104.013
69 | 09,15 2023.06.05 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-403(1,2), КЛ-445(1,2), КЛ-450 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 1.5 | 3 | 76 | 1 |  | 4.5 | 114
70 | 09,05 2023.06.06 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-37/4б | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.167 | 3 | 22.42 | 1 |  | 12.501 | 93.4241
71 | 09,00 2023.06.07 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-452(1,2), КЛ-442 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2 | 2 | 28 | 1 |  | 4 | 56
72 | 09,10 2023.06.07 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-21/2-7 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.5 | 2 | 7.68 | 1 |  | 9 | 34.56
73 | 00,45 2023.06.09 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-32 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 3.917 | 2 | 54.6 | 1 |  | 7.834 | 213.8682
74 | 09,05 2023.06.13 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-437(1,2) | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.5 | 1 | 52 | 1 |  | 2.5 | 130
75 | 09,00 2023.06.14 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-438(1,2), КЛ-434(1,2), КЛ-476 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 3 | 2 | 64 | 1 |  | 6 | 192
76 | 09,15 2023.06.15 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-43/8 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 3.75 | 1 | 19.72 | 1 |  | 3.75 | 73.95
77 | 00,45 2023.06.16 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-66/4 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 3.25 | 3 | 33.22 | 1 |  | 9.75 | 107.965
78 | 09,00 2023.06.19 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-66/15а | 0.38 | Оперативный журнал | П | 5.75 | 3 | 44.01 | 1 |  | 17.25 | 253.0575
79 | 09,00 2023.06.19 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-662(1,2) | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.667 | 1 | 28 | 1 |  | 2.667 | 74.676
80 | 09,40 2023.06.20 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-23 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 6.167 | 6 | 89.27 | 1 |  | 37.002 | 550.5281
81 | 09,15 2023.06.21 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-38/2-7 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 6.75 | 5 | 34.88 | 1 |  | 33.75 | 235.44
82 | 09,00 2023.06.22 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-480(1,2), КЛ-266(1,2) | 0.38 | Оперативный журнал | П | 3 | 2 | 56 | 1 |  | 6 | 168
83 | 00,30 2023.06.23 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-74 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 5.083 | 12 | 188.78 | 1 |  | 60.996 | 959.5687
84 | 09,00 2023.06.23 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-295(1,2) | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.917 | 1 | 28 | 1 |  | 2.917 | 81.676
85 | 08,50 2023.06.26 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-482, КЛ-483, КЛ-484, КЛ-485, КЛ-468, КЛ-487 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.25 | 5 | 28 | 1 |  | 11.25 | 63
86 | 08,50 2023.06.27 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-249, КЛ-772, КЛ-499, КЛ-771 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 5.333 | 4 | 32 | 1 |  | 21.332 | 170.656
87 | 09,00 2023.06.27 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ВЛ-6кВ, ф.29, оп.2 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 2 | 173 | 4308.4 | 1 |  | 346 | 8616.8
88 | 09,05 2023.07.04 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-13/8 -1,2 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 3.75 | 10 | 27.82 | 1 |  | 37.5 | 104.325
89 | 09,42 2023.07.05 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-602, КЛ-603 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.05 | 1 | 50 | 1 |  | 4.05 | 202.5
90 | 09,45 2023.07.05 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-34/9б | 0.38 | Оперативный журнал | П | 3 | 2 | 14.8 | 1 |  | 6 | 44.4
91 | 12,00 2023.07.05 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ОЛ-3/1 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 4.167 | 1 | 5.4 | 1 |  | 4.167 | 22.5018
92 | 12,15 2023.07.05 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ОЛ-3/12 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 3.917 | 2 | 2.57 | 1 |  | 7.834 | 10.0667
93 | 09,05 2023.07.06 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-20/4 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 6.583 | 6 | 17.85 | 1 |  | 39.498 | 117.5066
94 | 09,10 2023.07.06 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-20/4 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 6.583 | 1 | 17 | 1 |  | 6.583 | 111.911
95 | 09,00 2023.07.07 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-279, КЛ-280 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.167 | 2 | 35 | 1 |  | 4.334 | 75.845
96 | 10,00 2023.07.07 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-21/8 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 7.833 | 3 | 3 | 1 |  | 23.499 | 23.499
97 | 09,50 2023.07.10 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП-124, РУ-0,4кВ, ф.7 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2 | 5 | 47 | 1 |  | 10 | 94
98 | 09,00 2023.07.11 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-251(1,2), КЛ-252(1,2), КЛ-250 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.833 | 1 | 30 | 1 |  | 2.833 | 84.99
99 | 11,35 2023.07.11 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-33 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 3.667 | 1 | 0.83 | 1 |  | 3.667 | 3.0436
100 | 08,50 2023.07.12 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-323(1,2), КЛ-313(1,2) | 0.38 | Оперативный журнал | П | 3.167 | 2 | 40 | 1 |  | 6.334 | 126.68
101 | 09,50 2023.07.12 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-20/7-9 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 5.583 | 5 | 8.33 | 1 |  | 27.915 | 46.5064
102 | 08,57 2023.07.13 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-316(1,2) | 0.38 | Оперативный журнал | П | 3.3 | 1 | 12 | 1 |  | 3.3 | 39.6
103 | 08,55 2023.07.17 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-309(1,2), КЛ-308 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.833 | 2 | 50 | 1 |  | 9.666 | 241.65
104 | 09,00 2023.07.19 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-260(1,2) | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 1 | 25 | 1 |  | 2.75 | 68.75
105 | 00,30 2023.07.21 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-52 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 3.5 | 6 | 41.73 | 1 |  | 21 | 146.055
106 | 00,45 2023.07.28 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-65 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 5.75 | 8 | 58.75 | 1 |  | 46 | 337.8125
107 | 09,10 2023.08.01 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-74/17 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 5.833 | 6 | 5.81 | 1 |  | 34.998 | 33.8897
108 | 09,30 2023.08.01 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-427(1,2) | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2 | 1 | 45 | 1 |  | 2 | 90
109 | 09,40 2023.08.02 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-74/3 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.333 | 6 | 42.35 | 1 |  | 25.998 | 183.5026
110 | 09,40 2023.08.03 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-3/7, Л-3/4 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.5 | 9 | 29.27 | 1 |  | 40.5 | 131.715
111 | 09,15 2023.08.04 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-3/6 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.75 | 4 | 23.87 | 1 |  | 19 | 113.3825
112 | 09,10 2023.08.21 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-38/1-7 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 5.5 | 14 | 12.6 | 1 |  | 77 | 69.3
113 | 11,30 2023.08.22 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-3 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 5.333 | 7 | 21.96 | 1 |  | 37.331 | 117.1127
114 | 09,50 2023.08.23 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-3 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 6.5 | 7 | 21.96 | 1 |  | 45.5 | 142.74
115 | 09,00 2023.08.25 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-432(1,2), Л-722(1) | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.25 | 1 | 15 | 1 |  | 4.25 | 63.75
116 | 09,00 2023.08.28 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-422(1,2), Л-426 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 2 | 40 | 1 |  | 5.5 | 110
117 | 09,15 2023.08.28 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-49/1-3 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 6.917 | 7 | 17.65 | 1 |  | 48.419 | 122.085
118 | 09,08 2023.08.29 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-411, Л-424 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.617 | 1 | 25 | 1 |  | 4.617 | 115.425
119 | 09,00 2023.08.30 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-650, Л-651 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.583 | 1 | 10 | 1 |  | 2.583 | 25.83
120 | 09,15 2023.09.04 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-20/12 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 6.75 | 6 | 15.78 | 1 |  | 40.5 | 106.515
121 | 09,00 2023.09.08 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-49/1-3 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 6.5 | 2 | 17.65 | 1 |  | 13 | 114.725
122 | 10,00 2023.09.11 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-804 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 5.417 | 1 | 20 | 1 |  | 5.417 | 108.34
123 | 10,00 2023.09.11 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-472 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 5.417 | 1 | 20 | 1 |  | 5.417 | 108.34
124 | 10,20 2023.09.11 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | РП-140, РУ-10кВ, ф.9 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 2.667 | 3 | 30 | 1 |  | 8.001 | 80.01
125 | 09,00 2023.09.12 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-727 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 5.167 | 1 | 18 | 1 |  | 5.167 | 93.006
126 | 09,00 2023.09.13 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-269 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 5.75 | 1 | 10 | 1 |  | 5.75 | 57.5
127 | 08,55 2023.09.14 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-369 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 1 | 25 | 1 |  | 2.75 | 68.75
128 | 13,40 2023.09.14 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-264 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 2 | 20
129 | 09,10 2023.09.21 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КТП-29а | 0.38 | Оперативный журнал | П | 6.5 | 1 | 12.66 | 1 |  | 6.5 | 82.29
130 | 09,15 2023.09.21 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-12/5а | 0.38 | Оперативный журнал | П | 6.5 | 12 | 15.57 | 1 |  | 78 | 101.205
131 | 09,25 2023.09.22 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | КЛ-225(1,2), Л-237(1,2) | 0.38 | Оперативный журнал | П | 3.75 | 7 | 150 | 1 |  | 26.25 | 562.5
132 | 09,30 2023.09.28 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-49/2-3 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.75 | 3 | 10 | 1 |  | 14.25 | 47.5
133 | 21,00 2023.09.28 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП-53, РУ-6кВ, I и II сек. СбШ | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 3.167 | 11 | 402.2 | 1 |  | 34.837 | 1273.7674
134 | 01,30 2023.10.03 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | Л-9 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | В | 2.5 | 107 | 785 | 0 |  | 267.5 | 1962.5
135 | 14,59 2023.10.03 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-54/3-1 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | В | 0.433 | 19 | 231.48 | 0 |  | 8.227 | 100.2308
136 | 09,30 2023.10.11 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-12/5-а | 0.38 | Оперативный журнал | П | 6.667 | 4 | 8 | 1 |  | 26.668 | 53.336
137 | 09,50 2023.10.18 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-49/2-3 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 3.417 | 3 | 10 | 1 |  | 10.251 | 34.17
138 | 13,53 2023.10.19 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | К 45 - 55 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | В | 3.95 | 53 | 813.7 | 0 |  | 209.35 | 3214.115
139 | 09,15 2023.10.21 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-12/5а | 0.38 | Оперативный журнал | П | 6.5 | 12 | 15.57 | 1 |  | 78 | 101.205
140 | 13,30 2023.10.24 | АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей | ТП-41 РУ-0,4кВ ф.20 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 3 | 9 | 110.6 | 0 |  | 27 | 331.8
141 | 10,00 2023.11.08 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-29 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 6.75 | 6 | 33.22 | 1 |  | 40.5 | 224.235
142 | 00,36 2023.11.10 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-17 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 5.817 | 5 | 130 | 1 |  | 29.085 | 756.21
143 | 00,46 2023.11.17 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-20 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 5.9 | 4 | 110 | 1 |  | 23.6 | 649
144 | 09,50 2023.11.21 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-19 1 С.Ш. | 0.38 | Оперативный журнал | П | 6.75 | 3 | 150 | 1 |  | 20.25 | 1012.5
145 | 09,00 2023.11.23 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-19 2 С.Ш. | 0.38 | Оперативный журнал | П | 6 | 4 | 260 | 1 |  | 24 | 1560
146 | 13,30 2023.11.23 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | Л-24/7-1 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 1.75 | 1 | 5 | 1 |  | 1.75 | 8.75
147 | 00,10 2023.12.08 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-24 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 6.583 | 14 | 594 | 1 |  | 92.162 | 3910.302
148 | 10,00 2023.12.12 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-25 1с.ш. | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 5.667 | 2 | 7 | 1 |  | 11.334 | 39.669
149 | 09,40 2023.12.14 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-25 2с.ш. | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 5.667 | 2 | 48 | 1 |  | 11.334 | 272.016
150 | 12,45 2023.12.18 | АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей | ТП-21 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 4.167 | 6 | 33.41 | 1 |  | 25.002 | 139.2195
АО "Мурманэнергосбыт" Ковдорский район электрических сетей по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И | 64.534 | 769 | 16011.85 | 0; 1 | 9х13 | 1450.241 | 32357.7415 | 9х22
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 39.667 | 555 | 13823.87 | 0 | 9х13 | 823.301 | 25941.2131 | 9х22
- по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | х | х | х | 0 | 9х13 | х | х | 9х22
- по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 24.867 | 214 | 2187.98 | 0; 1 | 9х13 | 626.94 | 6416.5284 | 9х22
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9х13 | 0 | 0 | 9х22
АО "Мурманэнергосбыт" Заполярный район электрических сетей по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И | 622.454 | 613 | 7476.55 | 0; 1 | 9х13 | 3347.873 | 38253.9828 | 9х22
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 619.438 | 548 | 6719.14 | 0 | 9х13 | 3312.9 | 37846.0494 | 9х22
- по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | х | х | х | 0 | 9х13 | х | х | 9х22
- по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 3.016 | 65 | 757.41 | 0; 1 | 9х13 | 34.973 | 407.9333 | 9х22
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9х13 | 0 | 0 | 9х22
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И | 686.988 | 1382 | 23488.4 | 0; 1 | 9х13 | 4798.114 | 70611.7242 | 9х22
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 659.105 | 1103 | 20543.01 | 0 | 9х13 | 4136.201 | 63787.2625 | 9х22
- по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | х | х | х | 0 | 9х13 | х | х | 9х22
- по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 27.883 | 279 | 2945.39 | 0; 1 | 9х13 | 661.913 | 6824.4617 | 9х22
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9х13 | 0 | 0 | 9х22
[12 empty] | 4798.114 | 70611.7242